가이드라인	설계기준
목 차 제1장 기본계획 1.1 총설 1.1.1 목적 1.1.2 적용범위 1.1.3 용어의 정의 1.2 물 재이용시설의 기본계획 1.2.1 물 재이용시설의 기본계획 수립 방안 1.2.1.1 물 재이용 기본계획 1.2.1.2 물 재이용 관리계획 1.2.1.3 빗물이용시설의 기본계획 수립 방안 1.2.1.4 중수도의 기본계획 수립 방안 1.2.1.5 하·폐수처리수 재이용시설의 기본계획 수립 방안 1.2.2 물 재이용시설의 () 계획수립 절차 1.2.2.1 빗물이용시설 () 계획수립 절차 1.2.2.2 중수도의 () 계획수립 절차 1.2.2.3 하·폐수처리수 재이용시설의 () 계획수립 절차 1.2.3 물 재이용시설 설치 의무대상 1.2.3.1 빗물이용시설 설치대상 1.2.3.2 중수도 설치대상 1.2.3.3 하․폐수처리수 재이용 설치대상 1.2.4 빗물이용시설 계획수립시 검토사항 1.2.4.1 기후 1.2.4.2 대상지역의 여건 1.2.4.3 토지이용 특성 1.2.4.4 빗물이용시설의 용량 계획 및 집수면 1.2.4.5 빗물이용시설의 목표효율 1.2.4.6 초기빗물 처리 1.2.4.7 빗물처리 기술	목 차 <일반사항(62 10 00)> - 총설 - 1.1.1 목적 1.1.2 적용범위 1.1.3 용어의 정의 - 설계계획 - 1.2.1 물 재이용시설의 설계 계획 수립 1.2.1.1 물 재이용 기본계획 1.2.1.2 물 재이용 관리계획 1.2.1.3 빗물이용시설의 설계 계획 수립 1.2.1.4 중수도의 설계 계획 수립 1.2.1.5 하·폐수처리수 재이용시설의 설계 계획 수립 1.2.2 물 재이용시설의 설계 계획수립 절차 1.2.2.1 빗물이용시설 설계 계획수립 절차 1.2.2.2 중수도의 설계 계획수립 절차 1.2.2.3 하·폐수처리수 재이용시설의 설계 계획수립 절차 1.2.3 물 재이용시설 설치 의무대상 1.2.3.1 빗물이용시설 설치대상 1.2.3.2 중수도 설치대상 1.2.3.3 하․폐수처리수 재이용 설치대상 1.2.4 빗물이용시설 계획수립시 검토사항 1.2.4.1 기후 1.2.4.2 대상지역의 여건 1.2.4.3 토지이용 특성 1.2.4.4 빗물이용시설의 용량 계획 및 집수면 1.2.4.5 빗물이용시설의 목표효율 1.2.4.6 초기빗물 처리 1.2.4.7 빗물처리 기술

가이드라인	설계기준
1.2.5 중수도 계획수립시 검토사항 1.2.5.1 중수사용량의 결정 1.2.5.2 상주인원의 구성 1.2.5.3 중수도 원수의 종류 1.2.5.4 처리공정 선정시 고려사항 1.2.6 하·폐수처리수 재이용시설 계획수립시 검토사항 1.2.6.1 하·폐수처리수 재이용수의 용도 및 수요조사 1.2.6.2 기존 하·폐수처리장에 재이용시설의 설치시 고려사항 1.2.6.3 하·폐수처리수 재이용을 위한 계획수량 및 수질의 결정 1.2.6.4 하·폐수처리수 재이용시설의 규모 1.2.6.5 하·폐수처리수 재이용을 위한 주요 시설의 선택 1.2.6.6 하·폐수처리수 재이용시설의 위치 1.2.6.7 발생폐수(농축수, 역세척수) 및 슬러지 처리방안 수립 1.2.6.8 하·폐수처리수 재이용시설 설치시 사용 기자재 1.2.6.9 하·폐수처리수 재이용시설 설치시 기존 건축물의 활용 1.2.6.10 수요자 요구에 맞는 하()수처리수 재이용수 생산 1.2.6.11 하()수처리수 재이용수 공급 일반원칙(인센티브) 1.2.7 물 재이용시설의 슬러지 처리계획 수립 1.2.7.1 빗물이용시설의 슬러지 관리 1.2.7.2 중수도의 슬러지 처리 1.2.7.3 하·폐수처리수 재이용시설의 슬러지 처리 1.2.8 물 재이용시설 배관의 식별 1.2.9 하·폐수(공업용수) 재이용시설 계획수립시 경제성 분석 및 전과정 비용분석	1.2.5 중수도 계획수립시 검토사항 1.2.5.1 중수사용량의 결정 1.2.5.2 상주인원의 구성 1.2.5.3 중수도 원수의 종류 1.2.5.4 처리공정 선정시 고려사항 1.2.6 하·폐수처리수 재이용시설 계획수립시 검토사항 1.2.6.1 하·폐수처리수 재이용수의 용도 및 수요조사 1.2.6.2 기존 하·폐수처리시설에 재이용시설의 설치시 고려사항 1.2.6.3 하·폐수처리수 재이용을 위한 계획수량 및 수질의 결정 1.2.6.4 하·폐수처리수 재이용시설의 규모 1.2.6.5 하·폐수처리수 재이용을 위한 주요 시설의 선택 1.2.6.6 하·폐수처리수 재이용시설의 위치 1.2.6.7 발생폐수(농축수, 역세척수) 및 슬러지 처리방안 수립 1.2.6.8 하·폐수처리수 재이용시설 설치시 사용 기자재 1.2.6.9 하·폐수처리수 재이용시설 설치시 기존 건축물의 활용 1.2.6.10 수요자 요구에 맞는 하·폐수처리수 재이용수 생산 1.2.6.11 하·폐수처리수 재이용수 공급 일반원칙(인센티브) 1.2.7 물 재이용시설의 슬러지 처리계획 수립 1.2.7.1 빗물이용시설의 슬러지 관리 1.2.7.2 중수도의 슬러지 처리 1.2.7.3 하·폐수처리수 재이용시설의 슬러지 처리 1.2.8 물 재이용시설 배관의 식별 1.2.9 하·폐수(공업용수) 재이용시설 계획수립시 경제성 분석 및 전과정 비용분석

가이드라인	설계기준
제2장 빗물이용시설 2.1 총설 2.1.1 목적 2.1.2 적용범위 2.2 일반사항 2.2.1 기본요건 2.2.2 빗물이용용도 및 사용수량 2.2.3 용도별 수질기준 2.3 빗물이용시설의 설계방안 2.3.1 빗물이용시설의 설계요소 2.3.2 시설의 설계 순서 2.3.3 빗물이용시설별 설계 방안 2.3.3.1 집수시설 2.3.3.1.1 집수면 2.3.3.1.2 빗물 집수관 2.3.3.2 처리시설의 설계 2.3.3.3 저류조 2.3.3.3.1 기본사항 2.3.3.3.2 빗물 저류조 설치장소 및 구조 2.3.3.3.3 저류조 용량 설계방법 2.3.3.4 빗물이용시설의 송()배수시설 2.3.3.4.1 송()배수시설 개요 2.3.3.4.2 빗물이용시설의 배수펌프 2.3.3.4.3 상수보급설비 2.3.3.4.4 배관시설 2.3.3.4.5 빗물이용시설의 오접합 방지 2.3.3.4.6 빗물이용시설의 역류방지 2.3.3.5 중수도와 빗물이용시설을 연계한 통합 시스템 검토	<빗물이용시설(62 20 00)> - 총설 - 2.1 총설 2.1.1 목적 2.1.2 적용범위 2.2 일반사항 2.2.1 기본요건 2.2.2 빗물이용용도 및 사용수량 2.2.3 용도별 수질기준 - 설계방안 - 2.3 빗물이용시설의 설계방안 2.3.1 빗물이용시설의 설계요소 2.3.2 시설의 설계 순서 - 집수시설 - 2.3.3.1 집수시설 2.3.3.1.1 집수면 2.3.3.1.2 빗물 집수관 - 처리시설 - 2.3.3.2 처리시설의 설계 - 저류조 - 2.3.3.3 저류조 2.3.3.3.1 기본사항 2.3.3.3.2 빗물 저류조 설치장소 및 구조 2.3.3.3.3 저류조 용량 설계방법 - 송배수시설 - 2.3.3.4 빗물이용시설의 송수, 배수시설 2.3.3.4.1 송수, 배수시설 개요 2.3.3.4.1 송()배수시설 개요 2.3.3.4.2 빗물이용시설의 배수펌프 2.3.3.4.3 상수보급설비 2.3.3.4.4 배관시설 2.3.3.4.5 빗물이용시설의 오접합 방지 2.3.3.4.6 빗물이용시설의 역류방지 2.3.3.5 중수도와 빗물이용시설을 연계한 통합 시스템 검토

가이드라인	설계기준
2.4 빗물이용시설의 설치 신고 2.5 빗물이용시설의 운영·유지관리 2.5.1 빗물이용시설의 관리기준 2.5.1.1 빗물이용시설의 표시 2.5.1.2 빗물이용시설의 유지관리 주기 2.5.1.3 빗물이용시설 수량과 수질의 관리 2.5.1.4 계절에 따른 운영 2.5.2 빗물이용시설의 운영 2.5.2.1 빗물이용시설의 일반적인 운영 지침 2.5.3 빗물이용시설의 유지관리 2.5.3.1 빗물이용시설의 유지관리 원칙 2.5.3.2 집수시설의 유지관리 2.5.3.3 처리시설의 유지관리 2.5.3.4 저류시설의 유지관리 2.5.3.5 송수․배수시설의 유지관리 2.5.3.6 이상시 대책 2.5.4 빗물이용시설의 지도·점검사항

가이드라인	설계기준
제3장 중수도 3.1 총설 3.1.1 목적 3.1.2 적용범위 3.2 일반사항 3.2.1 기본요건 3.2.2 중수도 용도 3.2.3 중수도 이용수량 3.2.4 용도별 수질기준 3.2.5 원수의 선정 3.2.6 중수도 처리공정의 선택 () 3.3 중수도의 설계방안 3.3.1 설계요소 3.3.2 시설별 설계 방안 3.3.2.1 원수조정조 3.3.2.2 스크린 설비 3.3.2.3 응집용 약품주입설비 3.3.2.4 응집지 및 약품침전지 3.3.2.5 여과지 3.3.2.6 입상활성탄 여과설비 3.3.2.7 막처리설비 3.3.2.8 소독설비 3.3.2.9 기타 처리설비 3.3.3 중수도의 용도별 공정 계통 3.3.4 내진 설계	<중수도(62 30 00)> - 총설 - 3.1.1 목적 3.1.2 적용범위 3.2 일반사항 3.2.1 기본요건 3.2.2 중수도 용도 3.2.3 중수도 이용수량 3.2.4 중수도 수질기준 3.2.5 원수 선정 3.2.6 중수도 처리공정 선정 - 설계방안 - 3.3 중수도 설계방안 3.3.1 설계요소 3.3.2 설계방안 3.3.3 처리공정 구성 3.3.4 내진 설계

가이드라인	설계기준
3.4 중수도의 송배수 시설 3.4.1 중수도의 송배수방식 3.4.2 중수도 계획배수량 3.4.3 중수도 송배수 시설 선정시 고려사항 3.4.4 중수도 송배수 시설 설계 방안 3.5 중수도 급수설비 3.5.1 시설개요 3.5.1.1 중수도 계획급수량 3.5.1.2 중수도 급수방식 3.5.2 중수도 사용설비 시설계획 3.5.2.1 중수도용 저류조 3.5.2.2 고가수조 3.5.2.3 압력탱크 3.5.2.4 양수펌프 및 공급량 3.5.3 중수도 급수관 3.5.4 중수도 이용설비(수도꼭지) 3.5.5 중수도 급수개시전의 검사 및 시험 3.6 중수도의 설치신고	- 처리시설 - 3.4 중수도 처리시설 3.4.1 원수조정조 3.4.2 스크린설비 3.4.3 응집용 약품 및 주입설비 3.4.4 응집지 및 약품침전지 3.4.5 여과지 3.4.6 입상활성탄 여과설비 3.4.7 막처리설비 3.4.8 소독설비 3.4.9 기타 처리설비 - 송배수시설 - 3.5 중수도 송배수 시설 3.5.1 기본사항 3.5.2 중수도 계획배수량 3.5.3 중수도 송배수 시설 설계요소 3.5.4 중수도 송배수 시설 설계 방안 - 급수설비 - 3.6 중수도 급수설비 3.6.1 기본사항 3.6.1.1 중수도 계획급수량 3.6.1.2 중수도 급수방식 3.6.2 중수도 사용설비 시설계획 3.6.2.1 중수도용 저류조 3.6.2.2 고가수조 3.6.2.3 압력탱크 3.6.2.4 양수펌프 및 공급량 3.6.3 중수도 급수관 3.6.4 중수도 이용설비(수도꼭지) 3.6.5 중수도 급수개시전의 검사 및 시험

가이드라인	설계기준
3.7 중수도의 운영·유지관리 3.7.1 중수도의 관리기준 3.7.2 중수도의 수질검사 3.7.3 중수도의 운영관리위탁 3.8 중수도의 오접합, 오사용 및 오음용에 대한 대책 3.8.1 중수도의 배관설비 대책 3.8.2 중수도의 수조 설비 대책 3.8.3 중수도 오음용 및 오사용 방지를 위한 식별방법 3.8.4 역류방지 3.9 중수도의 지도·점검 사항	3.7 중수도의 오접합, 오사용 및 오음용에 대한 대책 3.7.1 중수도의 배관설비 대책 3.7.2 중수도의 수조 설비 대책 3.7.3 중수도 오음용 및 오사용 방지를 위한 식별방법 3.7.4 역류방지 3.8 중수도의 설치신고

가이드라인	설계기준
제4장 하·폐수처리수 재이용시설 4.1 총설 4.1.1 목적 4.1.2 적용범위 4.2 일반사항 4.2.1 기본요건 4.2.2 재이용수의 용도 4.2.3 재이용수 이용수량 4.2.4 용도별 수질기준 4.2.5 하()수처리수 재이용시설의 공정 4.3 하()수처리수 재이용시설의 설계방안 4.3.1 부지의 확보 4.3.2 재처리시설에서 발생하는 공정폐수처리 4.3.3 수리 조건의 변화 4.3.4 내진설계 4.3.5 수질기준 만족을 위한 하수처리수 재이용시설의 설계요소 4.3.5.1 기본사항 4.3.5.2 하수처리수 재처리 공정의 선정 4.3.5.3 도시재이용수의 수질 검토 (추가) 4.3.5.4 조경용수의 수질 검토 4.3.5.5 친수용수의 수질검토 4.3.5.6 하천유지용수의 수질 검토 4.3.5.7 농업용수의 수질 검토 4.3.5.8 지하수 충전용수의 수질 검토 4.3.5.9 공업용수의 수질검토	<하·폐수처리수 재이용시설(62 40 00)> - 총설 - 4.1 총설 4.1.1 목적 4.1.2 적용범위 4.2 일반사항 4.2.1 기본요건 4.2.2 재이용수의 용도 4.2.3 재이용수 이용수량 4.2.4 용도별 수질기준 4.2.5 하·폐수처리수 재이용시설의 공정 - 설계방안 - 4.3 하·폐수처리수 재이용시설의 설계방안 4.3.1 부지의 확보 4.3.2 재처리시설에서 발생하는 공정폐수처리 4.3.3 수리 조건의 변화 4.3.4 내진설계 4.3.5 수질기준 만족을 위한 하수처리수 재이용시설의 설계요소 4.3.5.1 기본사항 4.3.5.2 하수처리수 재처리 공정의 선정 4.3.5.3 청소·화장실 용수의 수질 검토 4.3.5.4 세척·살수용수의 수질검토 4.3.5.5 조경용수의 수질 검토 4.3.5.6 친수용수의 수질검토 4.3.5.7 하천유지용수의 수질 검토 4.3.5.8 농업용수의 수질 검토 4.3.5.9 지하수 충전용수의 수질 검토 4.3.5.10 공업용수의 수질검토

가이드라인	설계기준
4.4 하()수처리수 재처리시설 처리방식 (추가) 4.4.1 급속여과법 4.4.2 고속응집침전법 4.4.3 활성탄흡착법 4.4.4 막분리법 4.4.4.1 막분리법의 종류 4.4.4.2 분리막의 선정 4.4.4.3 분리막 모듈의 형식 4.4.4.4 막분리시설의 구성 4.4.4.5 막분리시설 설계시 주요 고려사항 4.4.4.6 막분리시설의 농축 폐액의 처분 4.4.5 오존산화법 4.4.6 소독설비 4.4.6.1 염소소독 4.4.6.2 오존소독 4.4.6.3 자외선소독 4.5 하()수처리수 재이용을 위한 송·배수시설 4.5.1 송·배수방식 4.5.2 하수처리수 재이용시설의 시설계획 절차 및 수립 방안 4.5.3 하수처리수 재이용 송배수시설의 설계방안 4.5.3.1 저장시설 4.5.3.2 펌프시설 4.6 하·폐수처리수 재이용시설의 설치 승인 및 인가 4.6.1 설계·시공업의 등록 4.6.2 하수처리수 재이용시설의 설치 승인 4.6.3 하수처리수 재이용사업의 인가 4.6.4 하수처리수 재이용사업의 인가 취소	- 처리방식 - 4.4 하·폐수처리수 재처리시설 처리방식 4.4.1 생물막여과법 4.4.2급속여과법 4.4.3고속응집침전법 4.4.4활성탄흡착법 4.4.5 막분리법 4.4.5.1 막분리법의 종류 4.4.5.2 분리막의 선정 4.4.5.3 분리막 모듈의 형식 4.4.5.4 막분리시설의 구성 4.4.5.5 막분리시설 설계시 주요 고려사항 4.4.5.6 막분리시설의 농축 폐액의 처분 4.4.6 오존산화법 4.4.7 소독설비 4.4.7.1 염소소독 4.4.7.2 오존소독 4.4.7.3 자외선소독 - 송배수시설 - 4.5 하·폐수처리수 재이용을 위한 송·배수시설 4.5.2 시설계획 절차 및 수립 방안 4.5.3 하수처리수 재이용 송배수시설

가이드라인	설계기준
4.7 하수처리수 재이용시설의 운영·유지관리 4.7.1 기술관리인 4.7.1.1 기술관리인의 자격 4.7.1.2 기술관리인의 역할 4.7.2 하수처리수 재이용시설의 유지관리 지침의 작성 4.7.3 하수처리수 재이용시설의 수질검사 4.7.3.1 수질관리항목 4.7.3.2 최초수질검사 4.7.3.3 수질검사 주기 4.7.4 시설물별 유지관리 4.7.4.1 재처리시설의 유지관리 4.8 하수처리수 재이용시설의 지도·점검 사항 [참고 4－1] 급속여과법 [참고 4－2] 화학적처리 [참고 4－3] 활성탄흡착법 [참고 4－4] 오존산화법 [참고 4－5] 염소소독 [참고 4－6] 오존에 의한 소독 [참고 4－7] 자외선(UV) 소독시설 [참고 4－8] 일차침전지

가이드라인	설계기준
제5장 발전소 온배수 재이용시설 5.1 총설 5.1.1 목적 5.1.2 적용범위 5.1.3 발전소 온배수의 특성 5.2 일반사항 5.2.1 기본요건 5.2.2 발전소 온배수 재이용수의 용도 5.2.3 발전소 온배수 재이용시설 사례 제6장 펌프 및 기타 기계설비 6.1 총설 6.1.1 펌프설비의 계획 6.1.2 계획수량과 대수 6.1.3 위치 및 안전대책 6.2 펌프시설 6.2.1 펌프의 선정 6.2.2 펌프구경 6.2.3 펌프의 전양정 6.2.4 흡입실양정 6.2.5 펌프의 축동력 6.2.6 전동기의 출력 6.2.7 펌프흡수정	<발전소 온배수 재이용시설(62 50 00)> - 총설 - 5.1 총설 5.1.1 목적 5.1.2 적용범위 5.1.3 발전소 온배수의 특성 5.2 일반사항 5.2.1 기본요건 5.2.2 발전소 온배수 재이용수의 용도 5.2.3 발전소 온배수 재이용시설 사례 <펌프 및 기타 기계설비(62 60 00)> - 총설 - 6.1 총설 6.1.1 펌프설비의 계획 6.1.2 계획수량과 대수 6.1.3 위치 및 안전대책 - 펌프시설 - 6.2 펌프시설 6.2.1 펌프의 선정 6.2.2 펌프구경 6.2.3 펌프의 전양정 6.2.4 흡입실양정 6.2.5 펌프의 축동력 6.2.6 전동기의 출력 6.2.7 펌프흡수정

가이드라인	설계기준
6.2.8 흡입관 6.2.9 펌프계통의 수격작용 6.2.10 기초 6.2.11 부대설비 및 보조설비 6.2.12 펌프의 조합운전 6.3 펌프의 자동운전 6.3.1 제어방식의 선정 6.3.2 자동운전용 기기 6.3.3 펌프설비 보호장치 6.4 전동기 6.4.1 종류 6.4.2 형식 6.4.3 기동장치 6.4.4 동력전달방식 6.4.5 전동기 보호장치 6.5 기계실 6.5.1 크레인·호이스트 6.5.2 환기·공조설비 6.5.3 공기공급원 장치 6.6 비상용 전원설비 6.6.1 총설 6.6.2 설계시 주의사항 6.6.3 기종 6.6.4 부대설비	6.2.8 흡입관 6.2.9 펌프계통의 수격작용 6.2.10 기초 6.2.11 부대설비 및 보조설비 6.2.12 펌프의 조합운전 6.3 펌프의 자동운전 6.3.1 제어방식의 선정 6.3.2 자동운전용 기기 6.3.3 펌프설비 보호장치 - 전동기 - 6.4 전동기 6.4.1 종류 6.4.2 형식 6.4.3 기동장치 6.4.4 동력전달방식 6.4.5 전동기 보호장치 - 기계설비 - 6.5 기계실 6.5.1 크레인·호이스트 6.5.2 환기·공조설비 6.5.3 공기공급원 장치 - 비상용 전원설비 - 6.6 비상용 전원설비 6.6.1 총설 6.6.2 설계시 주의사항 6.6.3 기종 6.6.4 부대설비

가이드라인	설계기준
제7장 전기 및 계측제어설비 7.1 총설 7.1.1 기본적 사항 7.1.2 시설 계획 7.2 전기설비 7.2.1 수전계획 7.2.2 수·변전설비 7.2.3 보호 및 안전설비 7.2.4 배전설비 7.2.5 동력설비 7.2.6 역률개선 설비 7.2.7 직류전원장치 7.2.8 방재설비 7.2.9 전기실 7.2.9.1 조명설비 7.3 계측제어설비 7.3.1 계측항목 7.3.2 계측기기의 선정 7.3.3 계측기기의 종류 7.3.4 감시제어설비 7.3.5 시스템 구축시 검토사항 7.3.6 CCTV장치	<전기 및 계측제어설비(62 70 00)> - 총설 - 7.1 총설 7.1.1 기본적 사항 7.1.2 시설 계획 - 전기설비 - 7.2 전기설비 7.2.1 수전계획 7.2.2 수·변전설비 7.2.3 보호 및 안전설비 7.2.4 배전설비 7.2.5 동력설비 7.2.6 역률개선 설비 7.2.7 직류전원장치 7.2.8 방재설비 7.2.9 전기실 7.2.9.1 조명설비 - 계측제어설비 - 7.3 계측제어설비 7.3.1 계측항목 7.3.2 계측기기의 선정 7.3.3 계측기기의 종류 7.3.4 감시제어설비 7.3.5 시스템 구축시 검토사항 7.3.6 CCTV장치

제1장  기본계획

1.1 총설

1.1.1 목적

1.1.2 적용범위

1.1.3 용어의 정의

1.2 물 재이용시설의 기본계획

1.2.1 물 재이용시설의 기본계획 수립 방안

1.2.1.1 물 재이용 기본계획

물 재이용 기본계획은 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제5조에 의해 환경부 장관이 10년마다 물 재이용 정책위원회의 심의를 거쳐 수립·시행하는 물의 재이용 촉진에 관한 종합적인 기본계획이다.

(추가)

1.2.1.2 물 재이용 관리계획

물 재이용 관리계획은 특별시장·광역시장·특별자치도지사, 특별자치시장 및 시장·군수(광역시의 군수는 제외)가 물 재이용 기본계획에 따라 관할 지역에서의 물의 재이용 촉진을 위해 수립한 계획(이하“물 재이용 관리계획”이라 한다)을 의미한다.

제1장  기본계획

1.1 총설

1.1.1 목적

1.1.2 적용범위

1.1.3 용어의 정의

1.2 물 재이용시설의 설계 계획

1.2.1 물 재이용시설의 설계 계획 수립

1.2.1.1 물 재이용 기본계획

물 재이용 기본계획은 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제5조에 의해 환경부 장관이 10년마다 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 수립·시행하는 물의 재이용 촉진에 관한 종합적인 기본계획이다. 또한 향후 10년간 국가 물 재이용 정책의 체계적인 발전과 사업추진을 위한 국가의 기본방침을 담는 “물 재이용 정책의 청사진” 으로서 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제 6조에 따른 “물 재이용 관리계획”의 상위 계획이다.

(변경사유) 물 재이용 기본계획 내용 반영

1.2.1.2 물 재이용 관리계획

물 재이용 관리계획은 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제 6조에 의해 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ특별자치도지사 및 시장ㆍ군수(광역시의 군수는 제외한다. 이하 같다)가 물 재이용 기본계획에 따라 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 관할 지역에서의 물의 재이용 촉진에 관한 계획(이하 “물 재이용 관리계획”이라 한다)이다.

(변경사유) 물 재이용법 내용 반영

1.2.1.3 빗물이용시설의 기본계획 수립 방안

빗물이용시설의 기본계획은 다음사항을 반영하여 수립한다.

1)  빗물이용시설을 계획할 때에는 국가의‘물 재이용 기본계획’및 해당 지방자치단체에서 수립된‘물 재이용 관리계획’에서 제시한 목표연도에 따른 중·장기적인 목표량, 그리고 투자여건 및 재원조달계획과 일관성을 갖도록 계획하여야 한다.

2)  기본적으로 의무대상시설 및 비의무대상시설을 고려하되, 특히 비의무대상시설의 경우 빗물이용시설 설치후 실질적인 재이용의 활성화를 고려한 기본계획을 수립함을 원칙으로 한다.

3)  빗물이용시설을 계획할 때에는 토지이용 특성, 주변 환경 및 여건, 용수 이용 및 집수면 현황 등 대상지역에 대한 종합적인 판단을 통해 기본계획을 수립하도록 한다.

1.2.1.4 중수도의 기본계획 수립 방안

중수도의 기본계획은 다음 사항을 반영하여 수립한다.

1)  중수도를 계획할 때에는 국가의‘물 재이용 기본계획’및 해당 지방자치단체에서 수립한   ‘물 재이용 관리계획’에서 제시한 목표연도에 따른 중장기적인 목표량, 그리고 투자여건 및 재원조달계획과 일관성을 갖도록 계획하여야 한다.

2)  기본적으로 의무대상시설 및 비의무대상시설을 고려하되, 특히 비의무대상시설의 경우 중수도 설치 후 실질적인 재이용의 활성화를 감안한 기본계획 수립을 원칙으로 한다.

3)  개발사업 및 특정 시설물을 대상으로 하는 중수도 계획은 비교적 정확한 자료에 기준을 두어 설계하여야 하므로 가능한 한 정확한 기본사업 계획을 통해 수립한다.

1.2.1.5 하·폐수처리수 재이용시설의 기본계획 수립 방안

하·폐수처리수 재이용시설의 기본계획은 다음사항을 반영하여 수립한다.

1)  하·폐수처리수 재이용시설을 계획할 때에는 국가의‘물 재이용 기본계획’및 해당 지방자치단체에서 수립한‘물 재이용 관리계획’에서 제시한 목표연도에 따른 하수처리수 및 폐수처리수의 재이용수에 대한 중장기적인 목표량, 그리고 투자여건 및 재원조달계획과 일관성을 갖도록 계획하여야 한다.

2)  하·폐수처리수 재이용시설을 계획할 때에는 재이용 용도에 따라 해당 상위계획 및 해당지역의 제반여건을 검토하여 계획하도록 한다.

3)  폐수처리수 재이용은 산업단지를 대상으로 공업용수 재이용 사업의 타당성을 분석한다. 이 때 지역 물수요관리 특성, 폐수처리수 재이용수량, 이격거리, 오염총량제 시행 여부, 공업용수 부족량, 경제성 등을 고려하여 계획한다.

1.2.2 물 재이용시설의 계획수립 절차

1.2.2.1 빗물이용시설 계획수립 절차

빗물이용시설의 기본계획 수립 및 설계의 절차는 다음과 같다.

1) 목표기능, 기상조건, 규모, 다른 수자원과의 연계성, 경제성 등의 검토 조건 파악

2) 빗물이용시설의 개략 선정 및 단위공정의 세부사항 결정

3) 기본계획의 내용에 따라 기본설계와 실시설계의 수행

1.2.2.2 중수도의 계획수립 절차

중수도의 기본계획 수립 및 설계의 절차는 다음과 같다.

1)  사회적 조건, 중수도의 필요성 등 검토조건 파악의 단계

2)  공급대상구역의 설정, 용도의 설정, 공급량의 산출, 원수의 설정, 원수량 및 공급량의 비교 등 개략사항 설정

3)  수질기준에 적합한 중수도 처리방식의 선정 및 단위공정, 급배수방식 및 유지관리방식 등 세부사항 결정

4)  기본계획의 내용에 따라 기본설계와 실시설계의 수행

1.2.2.3 하·폐수처리수 재이용시설의 계획수립 절차

하·폐수처리수 재이용시설의 기본계획 수립 및 설계의 절차는 다음과 같다.

1)  하·폐수처리수를 재이용하거나 이를 필요로 하는 수요처, 하·폐수처리시설의 처리수 공급여건, 하류하천의 하천유지유량에 미치는 영향 분석과 그 대책, 재이용시설의 위치 및 규모의 적정성, 계획수량과 계획수질의 적정성 등 검토조건 파악의 단계

2)  용도별 수질기준에 적합한 하․폐수처리수 재이용시설의 처리방식의 선정 및 단위공정, 송수방식 및 유지관리방식 등 세부사항 결정

3)  기본계획의 내용에 따라 기본설계와 실시설계의 수행

4)  공공하수도관리청에서 재정사업으로 시행하는 경우와 민간투자사업으로 시행하는 경우에 대해 정해진 별도의 추진절차 이행

1.2.1.3 빗물이용시설의 설계 계획 수립

빗물이용시설의 설계 계획은 다음사항을 반영하여 수립한다.

1)  빗물이용시설을 계획할 때에는 국가의 ‘물 재이용 기본계획’ 및 해당 지방자치단체에서 수립한 ‘물 재이용 관리계획’에서 제시한 목표연도에 따른 중·장기적인 목표량, 그리고 투자여건 및 재원조달계획과 일관성을 갖도록 계획하여야 한다.

2)  기본적으로 의무대상시설 및 비의무대상시설을 고려하되, 특히 비의무대상시설의 경우 빗물이용시설 설치후 실질적인 재이용의 활성화를 고려한 기본계획을 수립함을 원칙으로 한다.

3)  빗물이용시설을 계획할 때에는 토지이용 특성, 주변 환경 및 여건, 용수 이용 및 집수면 현황 등 대상지역에 대한 종합적인 판단을 통해 계획을 수립하도록 한다.

1.2.1.4 중수도의 설계 계획 수립

중수도의 설계 계획은 다음 사항을 반영하여 수립한다.

1)  중수도를 계획할 때에는 국가의 ‘물 재이용 기본계획’ 및 해당 지방자치단체에서 수립한  ‘물 재이용 관리계획’에서 제시한 목표연도에 따른 중장기적인 목표량, 그리고 투자여건 및 재원조달계획과 일관성을 갖도록 계획하여야 한다.

2)  기본적으로 의무대상시설 및 비의무대상시설을 고려하되, 특히 비의무대상시설의 경우 중수도시설 설치 후에 중수가 시설용량 만큼 실질적으로 재이용되도록 계획하는 것을 원칙으로 한다.

3)  개발사업 및 특정 시설물을 대상으로 하는 중수도 계획은 비교적 정확한 자료에 기준을 두어 설계하여야 하므로 가능한 한 정확한 본사업 계획을 통해 수립한다.

(변경사유) 중수도가 낮은 가동율(서울시 50%, 환경부 60%)로 운영되어 유휴화되는 것을 방지

1.2.1.5 하·폐수처리수 재이용시설의 설계 계획 수립

하·폐수처리수 재이용시설의 설계 계획은 다음사항을 반영하여 수립한다.

1)  하·폐수처리수 재이용시설을 계획할 때에는 국가의‘물 재이용 기본계획’및 해당 지방자치단체에서 수립한‘물 재이용 관리계획’에서 제시한 목표연도에 따른 하수처리수 및 폐수처리수의 재이용수에 대한 중장기적인 목표량, 그리고 투자여건 및 재원조달계획과 일관성을 갖도록 계획하여야 한다.

2)  하·폐수처리수 재이용시설을 계획할 때에는 재이용 용도에 따라 해당 상위계획 및 해당지역의 제반여건을 검토하여 계획하도록 한다.

3)  폐수처리수 재이용은 산업단지를 대상으로 공업용수 재이용 사업의 타당성을 분석한다. 이 때 지역 물수요관리 특성, 폐수처리수 재이용수량, 이격거리, 오염총량제 시행 여부, 공업용수 부족량, 경제성 등을 고려하여 계획한다.

1.2.2 물 재이용시설의 계획수립 절차

1.2.2.1 빗물이용시설 계획수립 절차

빗물이용시설의 설계 계획 수립 및 절차는 다음과 같다.

1) 목표기능, 기상조건, 규모, 다른 수자원과의 연계성, 경제성 등의 검토 조건 파악

2) 빗물이용시설의 개략 선정 및 단위공정의 세부사항 결정

3) 기본계획의 내용에 따라 기본설계와 실시설계의 수행

1.2.2.2 중수도의 계획수립 절차

중수도의 설계 계획 수립 및 절차는 다음과 같다.

1)  사회적 조건, 중수도의 필요성 등 검토조건 파악의 단계

2)  공급대상구역의 설정, 용도의 설정, 공급량의 산출, 원수의 설정, 원수량 및 공급량의 비교 등 개략사항 설정

3)  수질기준에 적합한 중수도 처리방식의 선정 및 단위공정, 급배수방식 및 유지관리방식 등 세부사항 결정

4)  기본계획의 내용에 따라 기본설계와 실시설계의 수행

1.2.2.3 하·폐수처리수 재이용시설의 계획수립 절차

하·폐수처리수 재이용시설의 설계 계획 수립 및 절차 다음과 같다.

1)  하·폐수처리수를 재이용하거나 이를 필요로 하는 수요처, 하·폐수처리시설의 처리수 공급여건, 하류하천의 하천유지유량에 미치는 영향 분석과 그 대책, 재이용시설의 위치 및 규모의 적정성, 계획수량과 계획수질의 적정성 등 검토조건 파악의 단계

2)  용도별 수질기준에 적합한 하․폐수처리수 재이용시설의 처리방식의 선정 및 단위공정, 송수방식 및 유지관리방식 등 세부사항 결정

3)  기본계획의 내용에 따라 기본설계와 실시설계의 수행

4)  공공하수도관리청에서 재정사업으로 시행하는 경우와 민간투자사업으로 시행하는 경우에 대해 정해진 별도의 추진절차 이행

1.2.3 물 재이용시설 설치 의무대상

1.2.3.1 빗물이용시설 설치대상

｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라“종합운동장, 실내체육관 및 공공청사, 공동주택, 학교, 대규모점포,() 골프장”을 신축․증축․개축 또는 재축하려는 자는 빗물이용시설을 설치·운영하여야 한다.

1)  종합운동장 및 실내체육관은 ｢체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령｣의 운동장(지붕이 있는 경우로 한정한다.) 또는 체육관을 의미한다.

2)  공공청사라 함은 ｢건축법 시행령｣에 따른 공공업무시설(군사․국방시설은 제외)과 ｢공공기관의 운영에 관한 법률｣에 따른 공공기관의 청사를 의미한다.

3)  일정규모 이상의 공동주택, 학교, 골프장, ｢유통산업발전법｣ 제2조제3호에 따른 대규모 점포에도 빗물이용시설을 설치·운영하여야 한다. 다만, 공동주택의 경우 ｢자연재해대책법｣에 의한 우수유출저감시설이 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 의한 빗물이용시설 규모를 충족할 경우에는 빗물이용시설의 저류시설을 설치한 것으로 본다. 또한, 골프장의 경우에도 ｢수질 및 수생태계 보전에 관한 법률｣에 의해 수질오염원을 설치하는 자가 수질오염물질의 배출을 방지하거나 억제하기 위하여 설치한 조정지가 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 의한 빗물이용시설 규모를 충족할 경우에는 빗물이용시설의 저류시설을 설치한 것으로 본다.

1.2.3.2 중수도 설치대상

｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따른 중수도의 설치·관리 의무대상은 다음과 같다.

1)  숙박업, 목욕장업, 대규모점포, 운수, 물류, 업무, 교정, 방송국 및 전신전화국 등 건축 연면적 6만제곱미터 이상인 시설을 신축·증축·개축 또는 재축하는 경우

2)  1일 폐수배출량이 1천500세제곱미터 이상인 공장·발전시설

3)  국가, 지방자치단체, 공기업 또는 지방공기업이 시행하는 택지·산업단지·도시·관광단지의 개발사업

4)  지방자치단체 조례가 정하는 시설물

5)  복합건축물에 여러 가지 용도의 시설물이 혼재하는 경우, 건축물의 주 용도가 설치의무대상에 해당될 시에는 전체 건물의 건축연면적이 6만제곱미터 이상이면 중수도를 설치해야 한다.

1.2.3 물 재이용시설 설치 의무대상

1.2.3.1 빗물이용시설 설치대상

｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라“종합운동장, 실내체육관, 공공청사, 공동주택, 학교, 대규모점포 및 골프장”을 신축․증축․개축 또는 재축하려는 자는 빗물이용시설을 설치·운영하여야 한다.

1)  종합운동장 및 실내체육관은 ｢체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령｣의 운동장(지붕이 있는 경우로 한정한다.) 또는 체육관을 의미한다.

2)  공공청사라 함은 ｢건축법 시행령｣에 따른 공공업무시설(군사․국방시설은 제외)과 ｢공공기관의 운영에 관한 법률｣에 따른 공공기관의 청사를 의미한다.

3)  일정규모 이상의 공동주택, 학교, 골프장, ｢유통산업발전법｣ 제2조제3호에 따른 대규모 점포에도 빗물이용시설을 설치·운영하여야 한다. 다만, 공동주택의 경우 ｢자연재해대책법｣에 의한 우수유출저감시설이 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 의한 빗물이용시설 규모를 충족할 경우에는 빗물이용시설의 저류시설을 설치한 것으로 본다. 또한, 골프장의 경우에도 ｢물환경보전법｣에 의해 수질오염원을 설치하는 자가 수질오염물질의 배출을 방지하거나 억제하기 위하여 설치한 조정지가 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 의한 빗물이용시설 규모를 충족할 경우에는 빗물이용시설의 저류시설을 설치한 것으로 본다.

(변경사유)수질 및 수생태계 보전에 관한 법률이 2017.1.17.에 물환경보전법으로 개정

1.2.3.2 중수도 설치대상

｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따른 중수도의 설치·관리 의무대상은 다음과 같다.

1)  숙박업, 목욕장업, 대규모점포, 운수, 물류, 업무, 교정, 방송국 및 전신전화국 등 건축 연면적 6만제곱미터 이상인 시설을 신축·증축·개축 또는 재축하는 경우

2)  1일 폐수배출량이 1천500세제곱미터 이상인 공장·발전시설

3)  국가, 지방자치단체, 공기업 또는 지방공기업이 시행하는 택지·산업단지·도시·관광단지의 개발사업

4)  지방자치단체 조례가 정하는 시설물

5)  해당 건축물이 여러 종류의 시설물로 구성된 복합건축물일 경우 각각의 시설(건축허가서 상 용도 기준)이 ｢물의 재이용 축진 및 지원에 관한 법률｣ 제9조에 따른 설치 의무대상 연면적 기준 등의 조건에 해당하는지를 검토하여, 설치 의무대상인 시설물에 대하여 중수도를 설치하여야 한다.

(변경사항)중수도 설치를 의무대상시설물에 대해서만 설치하도록 내용을 명확히 수정함(민원사항)

1.2.3.3 하·폐수처리수 재이용 설치대상

공공하수도관리청의 하·폐수처리수 재이용수(하수처리수를 처리한 것만 해당한다) 공급대상시설은 1일 하수처리용량 5천세제곱미터 이상인 처리시설을 말하며 하·폐수처리수로 재이용하거나 공급하여야 하는 하수처리수의 용량은 1일 처리량의 100분의 10 이상으로 한다.

1.2.4 빗물이용시설 계획수립시 검토사항

1.2.4.1 기후

빗물이용계획 수립 시 다음과 같이 계절별 기온특성, 강우특성, 증발량 등을 고려하여야 한다.

1)  계절별 기온특성

기온은 계절적으로 주기성을 가지며, 물 사용량과 밀접한 관계이므로 계절별로 기온특성을 고려할 필요가 있다. 여름철의 경우 주택 뿐 아니라 분수, 연못, 폭포 등의 필요수량 증가에 대해 검토하여야 하며, 겨울철의 경우 융설 및 결빙 특성을 포함시킬 필요가 있다.

2)  강우특성

①  우리나라는 여름철 강우편중 현상이 심하므로 이에 따른 피해가 없도록 조치해야 한다.

②  강우자료는 연도별로 분포가 크게 불규칙하므로 대상지역에 가까운 지점의 10년 정도의 데이터를 이용하여 풍수년과 갈수년의 특성을 파악하는 것이 좋다.

③  집수관 계통은 집수면적과 해당 지역의 최대 강우강도를 고려해서 결정하며, 저류시설은 집수능력을 상회하는 배수능력을 갖도록 하고 다른 곳에서의 빗물 유입 등으로 배제능력이 저하되지 않도록 유의해야 한다.

3) 증발량

빗물을 실개천, 연못 등과 같이 순환 이용하거나 살수하는 경우에는 증발로 인한 손실수량을 고려할 필요가 있다.

1.2.3.3 하·폐수처리수 재이용 설치대상

공공하수도관리청의 하·폐수처리수 재이용수(하수처리수를 처리한 것만 해당한다) 공급대상시설은 1일 하수처리용량 5천세제곱미터 이상인 처리시설을 말하며 하·폐수처리수로 재이용하거나 공급하여야 하는 하수처리수의 용량은 1일 처리량의 100분의 10 이상으로 한다.

1.2.4 빗물이용시설 계획수립시 검토사항

1.2.4.1 기후

빗물이용계획 수립 시 다음과 같이 계절별 기온특성, 강우특성, 증발량 등을 고려하여야 한다.

1)  계절별 기온특성

기온은 계절적으로 주기성을 가지며, 물 사용량과 밀접한 관계이므로 계절별로 기온특성을 고려할 필요가 있다. 여름철의 경우 주택 뿐 아니라 분수, 연못, 폭포 등의 필요수량 증가에 대해 검토하여야 하며, 겨울철의 경우 융설 및 결빙 특성을 포함시킬 필요가 있다.

2)  강우특성

①  우리나라는 여름철 강우편중 현상이 심하므로 이에 따른 피해가 없도록 조치해야 한다.

②  강우자료는 연도별로 분포가 크고 불규칙하므로 대상지역에 가까운 지점의 30년 정도의 데이터를 이용하여 풍수년과 갈수년의 특성을 파악하는 것이 좋다.

③  집수관 계통은 집수면적과 해당 지역의 최대 강우강도를 고려해서 결정하며, 저류조는 집수능력을 상회하는 배수능력을 갖도록 하고 다른 곳에서의 빗물 유입 등으로 배제능력이 저하되지 않도록 유의해야 한다.

(변경사유) 강우자료 활용 데이터 기간 변경(10년->30년),  저류시설은 방재시설로서 빗물이용시설에 맞는 용어로 수정 필요

3) 증발량

빗물을 실개천, 연못 등과 같이 순환 이용하거나 살수하는 경우에는 증발로 인한 손실수량을 고려할 필요가 있다.

1.2.4.2 대상지역의 여건

빗물이용시설 계획을 수립할 때에는 다음의 입지적, 지형적 및 지역사회의 수용가능성 등에 대한 상위 계획을 조사하여야 한다.

1)  입지적 여건

∙ 지역 구분(도시, 농촌 및 도서지역)

∙ 가뭄/침수피해 이력

∙ 방류 하천 및 하수도 계획

∙ 생태 환경 및 자연경관 자원

2)  지형적 여건

∙ 표고 및 경사

∙ 토질 및 지하수위

3)  지역사회의 수용 가능성(Community acceptance)

1.2.4.3 토지이용 특성

빗물이용시설의 계획, 설계는 주거, 상업/업무, 산업, 공원/녹지 등 대상지역의 토지이용 계획에 따른 용지 및 용수 확보, 물 사용유형 등을 고려하여 실시하여야 한다. 빗물이용시설의 계획 시 토지이용 계획을 검토하여 추가적인 용수 확보, 빗물 및 오염물질의 유출 저감, 물 순환 개선 등의 도시 환경성을 향상시킬 수 있도록 해야 한다.

1.2.4.4 빗물이용시설의 용량 계획 및 집수면

1)  빗물이용시설의 규모는 옥상녹화사업 등과 같이 집수에 영향을 주는 시설을 제외한 지붕의 빗물집수면적(m2)에 0.05m를 곱한 규모 이상의 용량으로 한다.

단, 골프장은 연간 물 사용량의 40% 이상을 활용할 수 있는 용량으로 한다.

2)  옥상녹화면에서 집수하는 경우 조성공법과 비녹화면적의 유출특성의 차이를 고려하여 집수 가능량을 산정한다.

집수가능량(m3)＝유출계수×강우량(mm)×집수면적(m2)×10－3	(1.2.4.2)

1.2.4.2 대상지역의 여건

빗물이용시설 계획을 수립할 때에는 다음의 입지적, 지형적 및 지역사회의 수용가능성 등에 대한 상위 계획을 조사하여야 한다.

1)  입지적 여건

∙ 지역 구분(도시, 농촌 및 도서지역)

∙ 가뭄이력

∙ 방류 하천 및 하수도 계획

∙ 생태 환경 및 자연경관 자원

(변경사유)빗물이용시설은 민간이 설치운영하는 시설로서 강우초기에 빗물을 저장하는 구조로 되어있고 첨두홍수량을 저장하는 방재시설 기능을 하기 어려우므로 침수피해 이력은 삭제 필요

2)  지형적 여건

∙ 표고 및 경사

∙ 토질 및 지하수위

3)  지역사회의 수용 가능성(Community acceptance)

1.2.4.3 토지이용 특성

빗물이용시설의 계획, 설계는 주거, 상업/업무, 산업, 공원/녹지 등 대상지역의 토지이용 계획에 따른 용지 및 용수 확보, 물 사용유형 등을 고려하여 실시하여야 한다. 빗물이용시설의 계획 시 토지이용 계획을 검토하여 추가적인 용수 확보, 빗물 및 오염물질의 유출 저감, 물 순환 개선 등의 도시 환경성을 향상시킬 수 있도록 해야 한다.

1.2.4.4 빗물이용시설의 용량 계획 및 집수면

(삭제)

(변경사유)

1) 빗물이용시설 설계부분의 기준편에서 제시

2) 옥상녹화면~~~부분’은 기준편의 1)에 제시된 ‘옥상녹화사업 등과 같이 집수에 영향을 주는 시설’을 반영하고 옥상녹화면을 집수면으로 할 경우 토사, 미세입자, 영양물질 등이 빗물이용시설에 유입되어 수질이 오염됨으로서 빗물이용 수질기준을 만족하기 위하여 처리시설이 과다하게 설치될 수 있으므로 삭제함(설계편 2.3.2.2로 이동 후 수정)

1.2.4.5 빗물이용시설의 목표효율

빗물이용시설의 목표효율은 빗물이용률, 상수대체율, 사이클수, 사용일수 등을 산정하여 경제적인 규모로 결정한다.

1.2.4.6 초기빗물 처리

(추가)

1)  비가 내리기 시작하여 집수되는 과정에서 집수면의 오염물이 포함되어 있을 가능성이 있는 강우 초기의 빗물은 배제하거나 처리해야 한다.

2)  초기빗물은 대상 지역의 강우량을 누적유출고로 환산하여 최소 5밀리미터 이상의 강우량으로 한다.

3)  대상 지역의 하수배제 방식 등을 검토하여 초기빗물 처리방식을 결정하는 것이 바람직하다. 초기빗물의 배제를 위해 소규모 시설에 과다한 제어계측방식이나 처리방식을 도입하는 것은 비경제적이므로 유의해야 한다.

1.2.4.7 빗물처리 기술

빗물이용시설의 계획, 설계시 활용용도별 목표 수질을 만족하고 유지관리가 용이하도록 적절한 처리방식을 수립해야 한다.

1.2.5 중수도 계획수립시 검토사항

1.2.5.1 중수사용량의 결정

중수도 설치 의무화 시설에 대한 판단 여부는 건축허가서상에 명시된 건축연면적을 기준으로 결정한다. 건축연면적 산정기준은 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙｣ 제6조제2항에 의거 ｢건축법 시행령｣ 제119조제1항제4호에 따른다.

1.2.5.2 상주인원의 구성

(추가)

1)  건물의 상주 인원 및 남여 구성비는 중수도의 규모를 정하는데 기본이 되는 설계 조건이다.

2)  용도별 사용수량 조사 결과에 의거하여, 연면적 당 상주(유동) 인원으로 산정한다.

1.2.4.5 빗물이용시설의 목표효율

(삭제),

(변경사유) 중수도와 하폐수처리수 재이용의 기본계획 내용 수준을 고려하여 기본계획에서 삭제하고 빗물이용시설 설계부분의 해설편에서 제시하는 것으로 함. 또한 빗물이용시설의 규모를 ‘지붕면적(집수면적)×0.05’ 규모로 산정하는 것을 의무화하고 있으므로 기본계획편에서의 내용으로 적절하게 않음)

(설계편 2.3.2.2 로 이동 후 수정)

1.2.4.6 초기빗물 처리

빗물이용시설은 깨끗한 빗물이 저장되도록 계획한다. 초기빗물은 저장조에 유입되지 않도록 다음 사항을 고려하여 처리하여야 한다.

1)  비가 내리기 시작하여 집수되는 과정에서 집수면의 오염물이 포함되어 있을 가능성이 있는 강우 초기의 빗물은 배제하거나 처리해야 한다.

2)  초기빗물은 대상 지역의 강우량을 누적유출고로 환산하여 최소 5밀리미터 이상의 강우량으로 한다.

3)  대상 지역의 하수배제 방식 등을 검토하여 초기빗물 처리방식을 결정하는 것이 바람직하다. 초기빗물의 배제를 위해 소규모 시설에 과다한 제어계측방식이나 처리방식을 도입하는 것은 비경제적이므로 유의해야 한다.

1.2.4.7 빗물처리 기술

빗물이용시설의 계획, 설계시 활용용도별 목표 수질을 만족하고 유지관리가 용이하도록 적절한 처리방식을 수립해야 한다.

1.2.5 중수도 계획수립시 검토사항

1.2.5.1 중수사용량의 결정

중수도 설치 의무화 시설에 대한 판단 여부는 건축허가서상에 명시된 건축연면적을 기준으로 결정한다. 건축연면적 산정기준은 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙｣ 제6조제2항에 의거 ｢건축법 시행령｣ 제119조제1항제4호에 따른다.

1.2.5.2 상주인원의 구성

중수도의 규모 결정 시 상주인원은 다음사항을 고려하여 산정하여야 한다.

1)  건물의 상주 인원 및 남여 구성비는 중수도의 규모를 정하는데 기본이 되는 설계 조건이다.

2)  용도별 사용수량 조사 결과에 의거하여, 연면적 당 상주(유동) 인원으로 산정한다.

1.2.5.3 중수도 원수의 종류

(추가)

1)  중수도 원수로서는 잡배수(세면, 손 씻는물, 끓인 물, 취사, 주방, 청소, 욕조), 화장실 세정수, 냉동·냉각 배수를 생각할 수 있지만, 연간 확실하게 얻을 수 있는 배수를 재이용 처리장치의 설계 수량으로 할 필요가 있으므로, 화장실 세정수, 세면·손 씻는 물, 바닥 청소수, 주방 등 4가지 용도의 배수를 원수로 한다.

2)  어느 용도의 배수를 원수로서 선택할지는 수량·수질의 안정성, 용도, 사용형태, 처리기술, 비용 등을 고려하여 결정하여야 한다.

1.2.5.4 처리공정 선정시 고려사항

(추가)

1)  중수도의 () 설치 계획을 할 때에는 각 시설의 방식, 설계제원 및 배치 등에 대하여 합리성, 안정성, 경제성 및 유지관리 측면을 종합적으로 검토한다.

2)  각 시설을 계획할 때에는 각 시설의 기본조건을 검토하고 몇 가지 대안을 설정하여 각각의 건설비 및 유지관리비를 기초로 급수 원가를 산출함과 아울러 그 시설의 합리성 및 안정도 등을 고려하여 최적의 계획을 설정하여야 한다.

3)  중수도의 구조 및 재질은 수압, 토압 및 그 밖의 하중과 외력에 대하여 충분한 내력과 방수성이 있어야 하며, 하수계의 중수도 원수는 일반적으로 부식성이 강하므로 시설의 내식(耐蝕)에도 충분히 유의해야 한다.

1.2.6 하·폐수처리수 재이용시설 계획수립시 검토사항

1.2.6.1 하·폐수처리수 재이용수의 용도 및 수요조사

하·폐수처리수 재이용시설의 용량결정을 위해서 하·폐수처리수 재이용수의 용도에 따른 수요조사를 수행하여야 하며, 하·폐수처리장 주변 지역여건(도심, 하천, 산업단지, 농경지 등)을 고려하여 처리장 인근지역에서 재이용할 수 있는 적정 수요처 및 수요량을 조사한다.

1) 재이용수 용도에 따른 제한조건

2) 수요처 및 수요량 적정성 검토

1.2.5.3 중수도 원수의 종류

중수도의 원수 선택시 다음사항을 고려하여야 한다.

1)  중수도 원수로서는 잡배수(세면, 손 씻는물, 끓인 물, 취사, 주방, 청소, 욕조), 화장실 세정수, 냉동·냉각 배수를 생각할 수 있지만, 연간 확실하게 얻을 수 있는 배수를 재이용 처리장치의 설계 수량으로 할 필요가 있으므로, 화장실 세정수, 세면·손 씻는 물, 바닥 청소수, 주방 등 4가지 용도의 배수를 원수로 한다.

2)  어느 용도의 배수를 원수로서 선택할지는 수량·수질의 안정성, 용도, 사용형태, 처리기술, 비용 등을 고려하여 결정하여야 한다.

1.2.5.4 처리공정 선정시 고려사항

중수도의 처리공정 선정시 다음사항을 고려하여야 한다.

1)  중수도의 시설 설치계획을 할 때에는 각 시설의 방식, 설계제원 및 배치 등에 대하여 합리성, 안정성, 경제성 및 유지관리 측면을 종합적으로 검토한다.

2)  각 시설을 계획할 때에는 각 시설의 기본조건을 검토하고 몇 가지 대안을 설정하여 각각의 건설비 및 유지관리비를 기초로 급수 원가를 산출함과 아울러 그 시설의 합리성 및 안정도 등을 고려하여 최적의 계획을 설정하여야 한다.

3)  중수도의 구조 및 재질은 수압, 토압 및 그 밖의 하중과 외력에 대하여 충분한 내력과 방수성이 있어야 하며, 하수계의 중수도 원수는 일반적으로 부식성이 강하므로 시설의 내식(耐蝕)에도 충분히 유의해야 한다.

1.2.6 하·폐수처리수 재이용시설 계획수립시 검토사항

1.2.6.1 하·폐수처리수 재이용수의 용도 및 수요조사

하·폐수처리수 재이용시설의 용량결정을 위해서 하·폐수처리수 재이용수의 용도에 따른 수요조사를 수행하여야 하며, 하·폐수처리장 주변 지역여건(도심, 하천, 산업단지, 농경지 등)을 고려하여 처리장 인근지역에서 재이용할 수 있는 적정 수요처 및 수요량을 조사한다.

1) 재이용수 용도에 따른 제한조건

2) 수요처 및 수요량 적정성 검토

1.2.6.2 기존 하·폐수처리장에 재이용시설의 설치시 고려사항

기존 하·폐수처리시설에 하·폐수처리수 재이용시설을 추가로 설치하기 위해서는 기존 하수처리장 및 재처리 시설에 다음과 같은 사항을 검토하여야 한다.

1)  기존하수처리장 주요 시설의 제원, 향후 시설증대 및 추가처리시설 설치계획, 하수처리장 시설용량 및 하수처리량, 유입 및 방류수질, 하수처리방식(공법) 등의 운영현황을 종합한 설치 및 운영실태 정밀분석 실시

2)  기존하수처리장의 고도처리, 3차 처리 및 총인처리시설 등의 운영현황 검토

3)  하수처리장의 신설, 기존하수처리장의 고도처리시설 개량, 총인 및 3차 처리시설의 설치시 중복투자 검토

1.2.6.3 하·폐수처리수 재이용을 위한 계획수량 및 수질의 결정

계획수량 및 수질은 재이용수의 용도에 따라 관련계획 및 하·폐수처리수 재이용수의 용도별 수질기준을 준수할 수 있도록 계획한다.

1)  계획수요량 결정을 위해서 도시개발계획, 하수도정비계획, 수도정비기본계획, 하천정비계획, 오염총량관리계획 등 관련계획을 종합 검토할 필요가 있다.

2)  계획수질은 재이용수의 용도에 따라 하·폐수처리수 재이용수의 용도별 수질기준(｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 시행규칙 별표2를 준수할 수 있도록 계획한다. ()

3)  물 재이용 기본계획 및 물 재이용 관리계획 등 물 재이용 정책의 통일성 및 연관성을 검토하여 결정한다.

1.2.6.4 하·폐수처리수 재이용시설의 규모

하·폐수처리수 재이용시설을 설치할 때 시설의 규모는 다음에 맞도록 하여야 한다.

1) 수처리의 효율성

2) 공급수의 수질 변동성

3) 수요처의 수요량

1.2.6.2 기존 하·폐수처리시설에 재이용시설의 설치시 고려사항

기존 하·폐수처리시설에 하·폐수처리수 재이용시설을 추가로 설치하기 위해서는 기존 하수처리장 및 재처리 시설에 다음과 같은 사항을 검토하여야 한다.

1)  기존 하·폐수처리시설 주요 시설의 제원, 향후 시설증대 및 추가처리시설 설치계획, 하수처리장 시설용량 및 하수처리량, 유입 및 방류수질, 하수처리방식(공법) 등의 운영현황을 종합한 설치 및 운영실태 정밀분석 실시

2)  기존 하·폐수처리시설의 고도처리, 3차 처리 및 총인처리시설 등의 운영현황 검토

3)  기존 하·폐수처리시설의 신설, 기존 하·폐수처리시설의 고도처리시설 개량, 총인 및 3차 처리시설의 설치시 중복투자 검토

(변경사유)하수도법 제2조(정의) ‘공공하수처리시설’ 반영

1.2.6.3 하·폐수처리수 재이용을 위한 계획수량 및 수질의 결정

계획수량 및 수질은 재이용수의 용도에 따라 관련계획 및 하·폐수처리수 재이용수의 용도별 수질기준을 준수할 수 있도록 계획한다.

1)  계획수요량 결정을 위해서 도시개발계획, 하수도정비계획, 수도정비기본계획, 하천정비계획, 오염총량관리계획 등 관련계획을 종합 검토할 필요가 있다.

2)  계획수질은 재이용수의 용도에 따라 하·폐수처리수 재처리수 및 온배수 재처리수의 수질기준(｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 시행규칙 별표2를 준수할 수 있도록 계획한다. 또한 시행규칙 별표2의 수질기준은 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제2조 1항에 의거하여 생활, 공업 농업, 조경, 하천유지 등 용도로서 장외용수로 재이용하는 경우에 적용하는 것을 원칙으로 한다.

3)  물 재이용 기본계획 및 물 재이용 관리계획 등 물 재이용 정책의 통일성 및 연관성을 검토하여 결정한다.

(변경사유)물의 재이용 축진 및 지원에 관한 법률 시행규칙 별표2 ‘하·폐수처리수 재처리수 및 온배수 재처리수의 수질기준’은 장외용수로 공급하는 경우에 적용하는 것으로 수정)

1.2.6.4 하·폐수처리수 재이용시설의 규모

하·폐수처리수 재이용시설을 설치할 때 시설의 규모는 다음에 맞도록 하여야 한다.

1) 수처리의 효율성

2) 공급수의 수질 변동성

3) 수요처의 수요량

1.2.6.6 하·폐수처리수 재이용시설의 위치

하·폐수처리 재이용시설의 위치는 원칙적으로 하·폐수처리시설 부지 안에 설치하는 것을 기본으로 한다. 다만 다음의 경우에는 하수처리장 부지 외에도 설치할 수 있다.

1)  하·폐수처리시설 부지가 좁은 경우

2)  하·폐수처리시설 부지 밖에 설치하는 것이 부지안에 설치하는 것보다 시설 설치비가 덜 드는 경우

1.2.6.7 발생폐수(농축수, 역세척수) 및 슬러지 처리방안 수립

(추가)

1)  하·폐수처리수 재이용시설의 운영에 따라 발생하는 공정폐수나 농축수, 또는 소량의 슬러지 등은 하수처리장에 반송하거나 별도의 처리시설을 운영하여 방류수수질 기준에 적합하도록 처리하여 방류하여야 한다.

2)  재이용시설을 공공하수처리시설 부지 내에 설치할 경우, 재이용시설에서 발생되는 공정폐수는 하수처리장에서 연계 처리할 수 있다. 다만, 이러한 경우 공공하수도관리청과 협의하여야 하며, 공공하수처리시설의 정상 운전에 지장을 초래할 수 있는 정도의 부하량을 보낼 경우에는 추가적인 처리대책을 강구하여야 한다.

3)  하수처리수 재이용수를 공업용수로 재이용하는 경우, 설치하는 재이용시설(역세를 하지 아니하고 물리적으로만 처리하는 시설 제외)은 폐수배출시설로 관리하여야 한다.

1.2.6.6 하·폐수처리수 재이용시설의 위치

하·폐수처리수 재이용시설의 위치는 원칙적으로 하·폐수처리시설 부지 안에 설치하는 것을 기본으로 한다. 다만 다음의 경우에는 하수처리장 부지 외에도 설치할 수 있다.

1)  하·폐수처리시설 부지가 좁은 경우

2)  하·폐수처리시설 부지 밖에 설치하는 것이 부지안에 설치하는 것보다 시설 설치비가 덜 드는 경우

1.2.6.7 발생폐수(농축수, 역세척수) 및 슬러지 처리방안 수립

하·폐수처리수 재이용시설에서 발생하는 발생폐수 및 슬러지는 다음사항을 고려하여 처리하여야 한다.

1)  하·폐수처리수 재이용시설의 운영에 따라 발생하는 공정폐수나 농축수, 또는 소량의 슬러지 등은 하·폐수처리시설에 반송하거나 별도의 처리시설을 운영하여 방류수수질 기준에 적합하도록 처리하여 방류하여야 한다.

2)  재이용시설을 공공하·폐수처리시설 부지 내에 설치할 경우, 재이용시설에서 발생되는 공정폐수는 하·폐수처리시설에서 연계 처리할 수 있다. 다만, 이러한 경우 공공하수도관리청과 협의하여야 하며, 하·폐수처리시설의 정상 운전에 지장을 초래할 수 있는 정도의 부하량을 보낼 경우에는 추가적인 처리대책을 강구하여야 한다.

3)  하·폐수처리수 재이용수를 공업용수로 재이용하는 경우, 설치하는 재이용시설(역세를 하지 아니하고 물리적으로만 처리하는 시설 제외)은 폐수배출시설로 관리하여야 한다.

1.2.6.8 하·폐수처리수 재이용시설 설치시 사용 기자재

하·폐수처리수 재이용시설의 설치에 사용되는 기자재는 다음 어느 하나에 해당하는 제품이어야 한다.

1)  ｢환경기술 및 환경산업 지원법｣ 제7조에 따른 신기술 인증을 받은 제품

2)  ｢환경기술 및 환경산업 지원법｣ 제20조에 따른 환경성적표지의 인증을 받은 제품

3)  ｢산업표준화법｣ 제15조에 따라 인증을 받은 제품

4)  ｢산업표준화법｣ 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로서 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품

5)  ｢산업표준화법｣ 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로서 ｢수도법｣ 제56조에 따른 한국상하수도협회가 인증한 제품

6)  ｢산업기술혁신 촉진법｣ 제15조의2 및 제16조에 따른 신기술 인증 또는 신제품 인증을 받은 제품

7)  ｢부품·소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법｣ 제25조에 따른 신뢰성인증을 받은 제품

8)  ｢건설기술관리법｣ 제18조에 따른 신기술의 지정을 받은 제품

9)  ｢저탄소 녹색성장 기본법｣ 제32조에 따른 녹색기술·녹색제품 등에 대한 적합성 인증을 받은 제품

1.2.6.9 하·폐수처리수 재이용시설 설치시 기존 건축물의 활용

재이용시설의 감시제어실과 사무실의 설치는 공공하수처리시설 유지관리 건축물을 활용할 수 있도록 우선적으로 고려하여야 한다.

1.2.6.10 수요자 요구에 맞는 하수처리수 재이용수 생산

하수처리수 재이용수의 경우 필요시 개별 수요처에서 재처리할 수 있도록 계획되어야 한다.

1.2.6.11 하수처리수 재이용수 공급 일반원칙(인센티브)

1) 재이용 원수(하수처리수)는 무상 제공한다.

2) 하수처리수 재이용수를 공업용수로 공급시 현행 가격 대비 90% 수준을 유지하도록 한다.

1.2.6.8 하·폐수처리수 재이용시설 설치시 사용 기자재

하·폐수처리수 재이용시설의 설치에 사용되는 기자재는 다음 어느 하나에 해당하는 제품이어야 한다.

1)  ｢환경기술 및 환경산업 지원법｣ 제7조에 따른 신기술 인증을 받은 제품

2)  ｢환경기술 및 환경산업 지원법｣ 제20조에 따른 환경성적표지의 인증을 받은 제품

3)  ｢산업표준화법｣ 제15조에 따라 인증을 받은 제품

4)  ｢산업표준화법｣ 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로서 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품

5)  ｢산업표준화법｣ 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로서 ｢수도법｣ 제56조에 따른 한국상하수도협회가 인증한 제품

6)  ｢산업기술혁신 촉진법｣ 제15조의2 및 제16조에 따른 신기술 인증 또는 신제품 인증을 받은 제품

7)  ｢부품·소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법｣ 제25조에 따른 신뢰성인증을 받은 제품

8)  ｢건설기술관리법｣ 제18조에 따른 신기술의 지정을 받은 제품

9)  ｢저탄소 녹색성장 기본법｣ 제32조에 따른 녹색기술·녹색제품 등에 대한 적합성 인증을 받은 제품

1.2.6.9 하·폐수처리수 재이용시설 설치시 기존 건축물의 활용

재이용시설의 감시제어실과 사무실의 설치는 공공하수처리시설 유지관리 건축물을 활용할 수 있도록 우선적으로 고려하여야 한다.

1.2.6.10 수요자 요구에 맞는 하·폐수처리수 재이용수 생산

하·폐수처리수 재이용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 시행규칙 별표2의 하·폐수처리수 재처리수 및 온배수 재처리수의 수질기준에 따라 공급하여야 하며 필요시 개별 수요처에서 재처리할 수 있도록 계획되어야 한다.

1.2.6.11 하·폐수처리수 재이용수 공급 일반원칙(인센티브)

1) 재이용 원수(하·폐수처리수)는 무상 제공한다.

2) 하·폐수처리수 재이용수를 공업용수로 공급시 현행 가격 대비 90% 수준을 유지하도록 한다.

1.2.7 물 재이용시설의 슬러지 처리계획 수립

1.2.7.1 빗물이용시설의 슬러지 관리

빗물이용시설에서 발생한 슬러지에 대하여 적정관리를 하여야 한다.

1.2.7.2 중수도의 슬러지 처리

중수도로부터 배출되는 슬러지, 세정배수 등은 적정처리 하여야 하며, 중수도에서 발생한 슬러지의 처리는 슬러지의 양과 성상 등을 고려하여 적절한 방식을 선택한다.

1.2.7.3 하·폐수처리수 재이용시설의 슬러지 처리

하·폐수처리수 재이용시설로부터 배출되는 슬러지 등은 특별한 이유가 없는 한 하·폐수처리시설의 슬러지처분방식을 그대로 활용한다.

1.2.8 물 재이용시설 배관의 식별

물 재이용 시설의 배관시스템은 식별이 용이하도록 일정한 도색 또는 문자표시 규정을 정하는 것이 바람직하다.

1.2.9 하·폐수(공업용수) 재이용시설 계획수립시 경제성 분석 및 전과정 비용분석

1)  계획수립시에는 재정적 고려를 통한 경제성 분석이 이루어져야 한다.

2)  경제성 분석시 물 수요의 특성, 추가 급수와 비상시 보완시스템, 수질의 조건, 적절한 사업규모의 결정 등을 고려하여야 한다.

3)  설계, 시공, 관리․운영․유지 단계를 고려한 전과정(Life cycle)에 대한 비용분석 및 평가를 통해 가장 효율적이고 저렴한 공법이 선정되도록 하는 것이 바람직하다.

1.2.7 물 재이용시설의 슬러지 처리계획 수립

1.2.7.1 빗물이용시설의 슬러지 관리

빗물이용시설에서 발생한 슬러지에 대하여 적정관리를 하여야 한다.

1.2.7.2 중수도의 슬러지 처리

중수도로부터 배출되는 슬러지, 세정배수 등은 적정처리 하여야 하며, 중수도에서 발생한 슬러지의 처리는 슬러지의 양과 성상 등을 고려하여 적절한 방식을 선택한다.

1.2.7.3 하·폐수처리수 재이용시설의 슬러지 처리

하·폐수처리수 재이용시설로부터 배출되는 슬러지 등은 특별한 이유가 없는 한 하·폐수처리시설의 슬러지처분방식을 그대로 활용한다.

1.2.8 물 재이용시설 배관의 식별

물 재이용 시설의 배관시스템은 식별이 용이하도록 일정한 도색 또는 문자표시 규정을 정하는 것이 바람직하다.

1.2.9 하·폐수(공업용수) 재이용시설 계획수립시 경제성 분석 및 전과정 비용분석

1)  계획수립시에는 재정적 고려를 통한 경제성 분석이 이루어져야 한다.

2)  경제성 분석시 물 수요의 특성, 추가 급수와 비상시 보완시스템, 수질의 조건, 적절한 사업규모의 결정 등을 고려하여야 한다.

3)  설계, 시공, 관리․운영․유지 단계를 고려한 전과정(Life cycle)에 대한 비용분석 및 평가를 통해 가장 효율적이고 저렴한 공법이 선정되도록 하는 것이 바람직하다.

제2장  빗물이용시설

제2장  빗물이용시설

2.1 총설

2.1.1 목적

본 가이드라인은 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제8조(빗물이용시설의 설치·관리)에 의거하여 빗물이용시설의 계획·설치부문과 관련된 업무처리 절차 및 유의사항에 대하여 설명하고, 빗물이용시설의 설계 및 유지관리의 적절한 수행을 유도하며, 이를 통해 적정한 빗물이용시설 운영·유지관리를 위한 방안 및 업무처리의 효율성을 제고하는데 그 목적이 있다.

2.1.2 적용범위

1)  ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제2조제1호, 제2호, 제3호 규정에 의한 재이용시설 중 빗물이용시설에 적용한다.

2)  ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제8조제1항 규정에 의한 종합운동장, 실내체육관, 공공청사, 공동주택, 학교, 골프장 및 ｢유통산업발전법｣ 제2조제3호에 따른 대규모점포 등을 신축(증·개축․재축 포함)하려는 자의 빗물이용시설에 적용한다.

※  공동주택, 학교, 골프장, 대규모점포는 2014.7.17.부터 적용

2.2 일반사항

2.2.1 기본요건

빗물이용시설은 다음 기본 요건을 만족하여야 한다.

1)  양질의 빗물을 모을 수 있도록 집수면 및 저류조와 처리시설을 계획하여야 한다.

2)  시설기준 요건에 적합하도록 저류시설과 송배수시설을 갖추어야 한다.

3)  위생·안전을 고려하여 배관의 색을 다르게 하는 등 관리기준을 만족하여야 한다.

제2장  빗물이용시설

2.1 총설

2.1.1 목적

본 설계기준의 목적은 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제8조(빗물이용시설의 설치·관리)에 의거하여 빗물이용시설의 계획 및 설계와 관련된 업무처리 절차 및 유의사항에 대하여 설명함으로써 빗물이용시설의 설계 및 설계 최적화를 유도하기 위한 것이다.

2.1.2 적용범위

1)  ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제2조제1호, 제2호, 제3호 규정에 의한 재이용시설 중 빗물이용시설에 적용한다.

2)  ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제8조제1항 규정에 의한 종합운동장, 실내체육관, 공공청사, 공동주택, 학교, 골프장 및 ｢유통산업발전법｣ 제2조제3호에 따른 대규모점포 등을 신축(증·개축․재축 포함)하려는 자의 빗물이용시설에 적용한다.

※  공동주택, 학교, 골프장, 대규모점포는 2014.7.17.부터 적용

2.2 일반사항

2.2.1 기본요건

빗물이용시설은 다음 기본 요건을 만족하여야 한다.

1)  양질의 빗물을 모을 수 있도록 집수면 및 저류조와 처리시설을 계획하여야 한다.

2)  시설기준 요건에 적합하도록 저류시설과 송배수시설을 갖추어야 한다.

3)  위생·안전을 고려하여 배관의 색을 다르게 하는 등 관리기준을 만족하여야 한다.

2.2.2 빗물이용용도 및 사용수량

빗물은 생활용수, 공업용수, 농업용수, 조경용수, 하천유지용수 등의 용도로 이용한다. 빗물이용시설은 이용 목적 이외에도 침수피해 방지, 수질보전 및 물순환 건전화 등의 목적을 포함할 수 있다. 빗물이용시설의 사용수량은 상수급수량 중 빗물이용 용도를 선정하여 수량을 산정한다.

2.2.3 용도별 수질기준

빗물이용에서의 수질기준은 중수도 수질기준과 하수처리수 재이용수 수질기준에 준용할 수 있다. 다만, 양호한 빗물의 양호한 수질을 확보할 수 있는 측면을 감안하여 심미적 영향물질(pH, 탁도)의 제거와 미생물학적 안전성(총대장균군)을 확보하도록 수질기준을 권장한다.

2.3 빗물이용시설의 설계방안

2.3.1 빗물이용시설의 설계요소

빗물이용시설의 설계 요소는 다음과 같다.

1) 집수시설

2) 처리시설

3) 저류시설

4) 송수·배수시설

2.3.2 시설의 설계 순서

빗물이용시설의 설계는 각 시설별 유지관리의 합리성을 고려하여 각 시설별 설계를 진행하며, 강우자료, 집수면 이용 주요 인자에 따른 개괄적인 설계 방법은 해설의 표를 참고하는 것이 좋다.

1.2.4.4 빗물이용시설의 용량 계획 및 집수면

1)  빗물이용시설의 규모는 옥상녹화사업 등과 같이 집수에 영향을 주는 시설을 제외한 지붕의 빗물집수면적(m2)에 0.05m를 곱한 규모 이상의 용량으로 한다.

단, 골프장은 연간 물 사용량의 40% 이상을 활용할 수 있는 용량으로 한다.

2)  옥상녹화면에서 집수하는 경우 조성공법과 비녹화면적의 유출특성의 차이를 고려하여 집수 가능량을 산정한다.

집수가능량(m3)＝유출계수×강우량(mm)×집수면적(m2)×10－3	(1.2.4.2)

1.2.4.5 빗물이용시설의 목표효율

빗물이용시설의 목표효율은 빗물이용률, 상수대체율, 사이클수, 사용일수 등을 산정하여 경제적인 규모로 결정한다.

2.2.2 빗물이용용도 및 사용수량

빗물은 생활용수, 공업용수, 농업용수, 조경용수, 하천유지용수 등의 용도로 이용한다. 빗물이용시설은 이용 목적 이외에도 침수피해 방지, 수질보전 및 물순환 건전화 등의 목적을 포함할 수 있다. 빗물이용시설의 사용수량은 상수급수량 중 빗물이용 용도를 선정하여 수량을 산정한다.

2.2.3 용도별 수질기준

빗물이용의 수질기준은 중수도 수질기준과 하수처리수 재이용수 수질기준에 준용할 수 있다. 다만, 양호한 빗물의 양호한 수질을 확보할 수 있는 측면을 감안하여 심미적 영향물질(pH, 탁도)의 제거와 미생물학적 안전성(총대장균군)을 확보하도록 수질기준을 권장한다.

2.3 빗물이용시설의 설계방안

2.3.1 빗물이용시설의 설계요소

빗물이용시설의 설계 요소는 다음과 같다.

1) 집수시설

2) 처리시설

3) 빗물 저류조

4) 송수·배수시설

(변경사유) 제4조(빗물이용시설의 시설기준ㆍ관리기준) ① 법 제8조제2항에 따라 수정

2.3.2 시설의 설계 방안

빗물이용시설의 설계는 각 시설별 유지관리의 합리성을 고려하여 각 시설별 설계를 진행하며, 강우자료, 집수면 및 빗물 사용수량을 고려하여 집수시설, 처리시설, 빗물 저류조 및 송수․배수시설 등에 대하여 최적 설계방안을 검토한다.

2.3.2.1 빗물이용시설의 용량 계획 및 집수면

빗물이용시설의 규모는 옥상녹화사업 등과 같이 집수에 영향을 주는 시설을 제외한 지붕의 빗물집수면적(m2)에 0.05m를 곱한 규모의 용량으로 하거나, 지역의 강우분석에 의하여 0.05m가 과다할 경우에는 빗물이용시설이 경제적으로 운영되도록 적절하게 조절한다.

단, 골프장은 연간 물 사용량의 40% 이상을 활용할 수 있는 용량으로 한다.

2)  옥상녹화면에서 집수하는 경우 조성공법과 비녹화면적의 유출특성의 차이를 고려하여 집수 가능량을 산정한다.

2.3.2.2 빗물이용시설의 효율

빗물이용시설의 저류조 용량은 평균저장률, 빗물이용가능량 및 빗물이용률을 참조하여 경제적으로 결정할 수 있다.

1)  유효독립강우량을 이용하여 빗물집수량을 산정하고, 빗물집수량과 저류조 용량을 비교하여 독립강우별 저류조 유입량을 계산하여 연단위 또는 월단위 평균저장률을 산정한다.

2) 빗물이용가능량은 연단위 또는 월단위 평균유효독립강우발생횟수와 평균저장률의 곱과, 저류조 용량을 곱으로 산정한다.

3) 빗물이용시설 계획시 빗물이용률은 다른 빗물이용시설의 운영자료를 참고하여 검토해야 하며, 설치 이후에 실제 빗물이용량 추정값 산정에 이용한다.

2.3.3 빗물이용시설별 설계 방안

2.3.3.1 집수시설

2.3.3.1.1 집수면

집수면의 설계 방안은 다음과 같다.

1)  집수면에서 오염물질을 신속히 배제하거나 처리하여 집수할 수 있는 방안을 고려한다.

2)  지붕면에서 집수시 집수면을 한쪽방향으로 경사를 두어 집수를 위한 횡인관을 줄이도록 한다.

3)  옥상녹화나 집수면 부근에 식재 등이 있는 경우에는 루프드레인 또는 낙엽 등의 협잡물 제거를 위한 스크린을 설치한다.

4)  건축물 벽면이나 도로 등에서 집수 가능한 경우에는 수질 등을 고려하여 집수 여부를 검토한다.

2.3.3.1.2 빗물 집수관

빗물 집수관의 설계 방안은 다음과 같다.

1)  지붕면을 통해 집수 시 기본적으로 빗물받이를 이용하여 집수용 횡인관의 사용을 최소화한다.

2)  집수관의 관경은 집수면적과 시간강우량을 고려하여 빗물이 신속하게 흐르도록 관경을 결정한다.

3)  집중 호우 시 불상사가 발생하지 않도록 집수관 계통은 압력차로 인한 영향이 없도록 수두차가 큰 집수관에 대하여 루프드레인, 옥상 월류수 압력배출배관 등을 설치한다.

4)  빗물 집수관의 관로연장이 긴 경우에는 배관의 신축 이음을 사용한다.

5)  집수장소에 의해 강수가 특히 오염되기 쉽다고 판단되는 경우에는 초기빗물을 배제하거나 처리하여 집수한다. 하지만 초기빗물 배제나 이물질 제거를 위해 제어계측시설 등의 지나치게 복잡한 시설이 추가되지 않도록 유의하여야 한다.

2.3.3 빗물이용시설별 설계 방안

2.3.3.1 집수시설

빗물이용시설의 집수시설은 빗물을 모으는 기능을 담당하는 시설로서 집수면, 빗물집수관 등으로 구성되어 있다.

2.3.3.1.1 집수면

(삭제)

(변경사유)개요 단계 조정을 위하여 2.4절로 내용 이동

2.3.3.1.2 빗물 집수관

(삭제)

(변경사유)개요 단계 조정을 위하여 2.4절로 내용 이동

2.3.3.2 처리시설의 설계

처리시설은 빗물 이용시설에서 빗물 수질을 향상시키기 위한 방법을 말한다.

1)  저류조로 빗물이 이송되기 전에 장치형 시설(필터, 여과, 침전 방식 등)을 설치하거나  다양한 방식의 저영향 개발시설(여과, 처리, 침투, 저류 방식 등)과 연결하여 빗물에 포함되어 있는 오염물질이 저류조로 유입되는 것을 최소화하도록 하여야 한다.

2)  일정수준 이상의 수질이 요구되는 빗물을 이용할 경우 침전조, 여과조(모래, 분리막 등)를 사용하되 조류증식이나 스크린 등이 막히는 것을 방지하기 위해 주기적인 점검과 유지관리가 필요하다. 또한 인체접촉 가능한 용도로 사용할 경우는 반드시 소독설비(자외선소독, 염소소독 등)를 갖추도록 한다.

2.3.3.3 저류조

2.3.3.3.1 기본사항

빗물이용시설의 저류조는 다음과 같이 설계하여야 한다.

1) 재질이 무해하고 간편하게 청소할 수 있어야 한다.

2) 저류조는 압력을 최소화 할 수 있는 형상으로 설계한다.

3) 충분한 강도와 내구성을 보유하도록 한다.

4) 구조물의 벽체와 바닥면을 최대한 이용하여 시공할 수 있다.

2.3.3.3.2 빗물 저류조 설치장소 및 구조

빗물 저류조 설치장소 및 구조의 설계방안은 다음과 같다.

1)  빗물 저류조의 설치장소는 원칙적으로 빗물공급에 동력이 최소로 소요되는 위치로 하며, 호우 시 빗물유입에 의하여 침수가 발생하지 않도록 설계한다.

①  설치위치는 빗물 월류수가 자연 배제되는 장소로 설정한다.

②  건물의 지하에 설치하는 경우에는 비상시와 집중호우 시 등 만수 시 월류수가 하수관거에 자연유하로 배제되고 빗물이용 용도별 공급에너지가 최소가 되도록 위치를 설정한다.

2)  빗물 저류조의 구조는 아래 사항을 검토하여 설계한다.

①  빗물 저류조는 콘크리트, 파형강, 플라스틱, 스테인레스 등 단일 재질 또는 하나 이상의 복합 재질을 사용하여 설치하되, 내구성과 내후성을 갖춘 재질을 사용하여야 한다.

②  빗물 저류조는 외부로부터의 먼지, 배수, 빗물, 빛 등의 침입을 방지하고 보수점검이 용이하도록 각 수조별로 맨홀을 설치한다.

③  기초보에 의한 사공간(Dead space)이 발생하지 않도록 한다.

3)  저류조내 수질이 안정하게 유지되도록 저류조의 내부구조를 설계한다.

2.3.3.3.3 저류조 용량 설계방법

저류조 용량 설계방안은 다음과 같다.

1)  빗물 저류시설의 설계는 관련 법령에 의한 간편식을 이용하는 방법, 용량 계획선도를 이용하는 방법, 시뮬레이션 방법 등이 있다.

2)  초기 계획수립 및 개략 평가를 제외하고는 용량 계획선도나 시뮬레이션 방법을 활용하는 것이 적절하다.

2.3.3.4 빗물이용시설의 송배수시설

2.3.3.4.1 송배수시설 개요

송수·배수시설은 빗물 급수수조, 급수펌프, 용도별 사용설비, 계측 및 제어 시스템 등으로 구성되어 있다.

2.3.3.4.2 빗물이용시설의 배수펌프

배수펌프는 항시 가동될 수 있도록 예비를 포함하여 2대 이상 설치하여야 한다.

2.3.3.4.3 상수보급설비

1)  빗물 저류조의 수심이 저수위(L.W.L) 이하가 된 경우에는 경보가 울리도록 하거나 자동으로 보급수가 급수되도록 한다.

2)  토출구와 빗물저류조의 최고수면 사이에는 충분한 공간을 두어 빗물이 역류하지 않도록 한다.

3)  상수보급량의 상한수위와 저수위(보급개시 수위)는 1일 사용수량에 상당하는 수심을 고려하여 적용하는 것으로 한다.

2.3.3.4.4 배관시설

1)  빗물급수배관에는 상수도에 이용하는 관종과 동등한 재질의 것을 사용하도록 한다.

2)  건축물의 종류별로 빗물배관을 규정하기보다는 규모에 따라 배관 구경기준을 설정하는 것이 바람직하다.

3)  빗물이용시설의 밸브류, 양수기 펌프 등 적용시설에는“빗물이용”이라는 것을 표시하여야 한다.

4)  공공하수도(또는 우수관거)에 직접 연결하여 배수할 수 있는 배관을 별도로 설치하여야 하며 배관구경은 만수시의 탱크용량을 5시간 내에 배수할 수 있도록 하여야 한다. 단, 비상시 별도 배수할 수 있도록 하여야 한다.

5)  배관에 공기 및 물이 전부 빠질 수 있도록 균일한 경사로 하거나, 공기가 모일 수 있는 부분에는 에어밸브, 물이 고일 수 있는 부분에는 배수밸브를 설치한다.

6)  모든 배관에는 기기의 조작이나 점검, 보수가 용이한 이음쇠류 등을 설치한다.

7)  밸브류는 보수관리상 필요한 부분에 설치하여야 하며, 토출부에는 역류를 방지할 수 있는 밸브를 설치하여야 한다.

8)  배관에는 필요에 따라 수격방지를 위해 에어챔버 및 기타의 장치를 부착한다.

9)  수량부족에 대비하여 수돗물 등의 보급이 가능하도록 저류조에 별도의 배관으로 상수도 물을 공급할 수 있도록 설치할 수 있지만, 빗물급수배관과 상수도계통의 배관을 서로 연결해서는 안 된다.

10)  건물의 흔들림, 배관의 진동, 부동 등 침하 등에 의한 변위의 흡수를 위하여 그 변위에 대처하는 플랙시블 조인트 혹은 굴곡이음 등을 설치한다.

2.3.3.2 처리시설의 설계

처리시설은 빗물 이용시설에서 빗물 수질을 향상시키기 위한 방법을 말한다.

1)  저류조로 빗물이 이송되기 전에 장치형 시설(필터, 여과, 침전 방식 등)을 설치하거나  다양한 방식의 저영향 개발시설(여과, 처리, 침투, 저류 방식 등)과 연결하여 빗물에 포함되어 있는 오염물질이 저류조로 유입되는 것을 최소화하도록 하여야 한다.

2)  일정수준 이상의 수질이 요구되는 빗물을 이용할 경우 침전조, 여과조(모래, 분리막 등)를 사용하되 조류증식이나 스크린 등이 막히는 것을 방지하기 위해 주기적인 점검과 유지관리가 필요하다. 또한 인체접촉 가능한 용도로 사용할 경우는 반드시 소독설비(자외선소독, 염소소독 등)를 갖추도록 한다.

2.3.3.3 빗물 저류조

2.3.3.3.1 기본사항

빗물이용시설의 저류조는 다음과 같이 설계하여야 한다.

1) 재질이 무해하고 간편하게 청소할 수 있어야 한다.

2) 저류조는 압력을 최소화 할 수 있는 형상으로 설계한다.

3) 충분한 강도와 내구성을 보유하도록 한다.

4) 구조물의 벽체와 바닥면을 최대한 이용하여 시공할 수 있다.

2.3.3.3.2 빗물 저류조 설치장소 및 구조

(변경사유)개요 단계 조정을 위하여 2.5절로 내용 이동

2.3.3.4 빗물이용시설의 송수,배수시설

2.3.3.4.1 송수․배수시설 개요

송수·배수시설은 급수펌프, 송수관, 배수관, 용도별 사용설비, 계측 및 제어 시스템 등으로 구성되어 있다.(물재이용 시행규칙 제4조 빗물이용시설의 시설기준 및 관리기준

”처리한 빗물을 화장실 등 사용장소로 운반할 수 있는 펌프ㆍ송수관ㆍ배수관 등 송수시설 및 배수시설”)

2.3.3.4.2 빗물이용시설의 배수펌프

(변경사유)개요 단계 조정을 위하여 2.6절로 내용 이동

2.3.3.4.3 보급설비

(변경사유)개요 단계 조정을 위하여 2.6절로 내용 이동

2.3.3.4.4 배관시설

(변경사유)개요 단계 조정을 위하여 2.4절로 내용 이동

빗물급수를 위한 배관시설 설치는 다음 사항을 고려하여 설치한다.

1)  빗물급수배관에는 상수도에 이용하는 관종과 동등한 재질의 것을 사용하도록 한다.

2)  건축물의 종류별로 빗물배관을 규정하기보다는 규모에 따라 배관 구경기준을 설정하는 것이 바람직하다.

3)  빗물이용시설의 밸브류, 양수기 펌프 등 적용시설에는“빗물이용”이라는 것을 표시하여야 한다.

(변경사유)빗물이용시설 용량을 초과하는 경우에는 유입구에서 차단하므로 우수유출저감시설을 고려하지 않을 경우에는 급수를 위한 배수 외에는 고려할 필요가 없음.)

4)  배관에 공기 및 물이 전부 빠질 수 있도록 균일한 경사로 하거나, 공기가 모일 수 있는 부분에는 에어밸브, 물이 고일 수 있는 부분에는 배수밸브를 설치한다.

5)  모든 배관에는 기기의 조작이나 점검, 보수가 용이한 이음쇠류 등을 설치한다.

6)  밸브류는 보수관리상 필요한 부분에 설치하여야 하며, 토출부에는 역류를 방지할 수 있는 밸브를 설치하여야 한다.

7)  배관에는 필요에 따라 수격방지를 위해 에어챔버 및 기타의 장치를 부착한다.

8)  수량부족에 대비하여 수돗물 등의 보급이 가능하도록 저류조에 별도의 배관으로 상수도 물을 공급할 수 있도록 설치할 수 있지만, 빗물급수배관과 상수도계통의 배관을 서로 연결해서는 안 된다.

9)  건물의 흔들림, 배관의 진동, 부동 등 침하 등에 의한 변위의 흡수를 위하여 그 변위에 대처하는 플랙시블 조인트 혹은 굴곡이음 등을 설치한다.

2.3.3.4.5 빗물이용시설의 오접합 방지

1)  빗물이용수의 배관설비는 타 용도의 배관설비와 절대 공용하지 않아야 한다.

2)  빗물이용수의 배관의 종류별 오접합·오사용 방지대책을 강구하여야 한다.

2.3.3.4.6 빗물이용시설의 역류방지

상수급수관의 말단에는 토수공간을 두어 역류를 방지하여야 한다.

2.3.3.5 중수도와 빗물이용시설을 연계한 통합 시스템 검토

1)  필요할 경우, 안정적인 수량과 수질의 물을 확보하기 위하여 빗물이용시설과 중수도의 통합을 고려할 수 있다.

2)  유출지하수를 활용할 수 있는 경우에는 이를 빗물과 연계하여 활용하는 것이 바람직하다.

3)  중수도와 연계하는 경우는 중수도 수질기준에 맞춰 잔류염소가 확보되도록 염소소독을 할 필요가 있다.

2.3.3.4.5 빗물이용시설의 오접합 방지

(변경사유)개요단계 조정을 위해 2.6절로 내용 이동

빗물과 상수는 사용용도가 다르므로 오사용 방지를 위한 다음과 같은 대책을 수립한다.

1)  빗물이용수의 배관설비는 타 용도의 배관설비와 절대 공용하지 않아야 한다.

2)  빗물이용수의 배관의 종류별 오접합·오사용 방지대책을 강구하여야 한다.

2.3.3.4.6 빗물이용시설의 역류방지

(변경사유)개요단계 조정을 위해 2.6절로 내용 이동

상수급수관의 말단에는 토수공간을 두어 역류를 방지하여야 한다.

2.3.3.5 중수도와 빗물이용시설을 연계한 통합 시스템 검토

빗물이용시설의 안정적 운영을 위하여 다음과 같이 중수도와 연계하여 운영할 수 있다.

1)  필요할 경우, 안정적인 수량과 수질의 물을 확보하기 위하여 빗물이용시설과 중수도의 통합을 고려할 수 있다.

2)  유출지하수를 활용할 수 있는 경우에는 이를 빗물과 연계하여 활용하는 것이 바람직하다.

3)  중수도와 연계하는 경우는 중수도 수질기준에 맞춰 잔류염소가 확보되도록 염소소독을 할 필요가 있다.

2.4 빗물이용시설의 집수시설

2.4.1 집수면

집수면의 설계 방안은 다음과 같다.

1) 집수면은 여러 가지 오염물질이 쌓여져 있을 수 있으므로 초기 강우시 오염물질이 신속하게 배제되거나 처리되도록 설치하여 깨끗한 빗물을 저류조에 깨끗한 빗물이 저장되도록 한다.

(변경사유) 가능한 집수면을 옥상녹화 없는 지붕, 벽면 등과 같이 오염물질 퇴적이 적은 공간이 될 수 있도록 함

3)  지붕면에서 집수시 집수면을 한쪽방향으로 경사를 두어 집수를 위한 횡인관을 줄이도록 한다.

4)  옥상녹화나 집수면 부근에 식재 등이 있는 경우에는 루프드레인 또는 낙엽 등의 협잡물 제거를 위한 스크린을 설치한다.

5)  건축물 벽면이나 도로 등에서 집수 가능한 경우에는 수질 등을 고려하여 집수 여부를 검토한다.

2.4.2 빗물 집수관

빗물 집수관의 설계 방안은 다음과 같다.

1)  지붕면을 통해 집수 시 기본적으로 빗물받이를 이용하여 집수용 횡인관의 사용을 최소화한다.

2)  집수관의 관경은 집수면적과 시간강우량을 고려하여 빗물이 신속하게 흐르도록 관경을 결정한다.

3)  집중 호우 시 불상사가 발생하지 않도록 집수관 계통은 압력차로 인한 영향이 없도록 수두차가 큰 집수관에 대하여 루프드레인, 옥상 월류수 압력배출배관 등을 설치한다.

4)  빗물 집수관의 관로연장이 긴 경우에는 배관의 신축 이음을 사용한다.

5)  집수장소에 의해 강수가 특히 오염되기 쉽다고 판단되는 경우에는 초기빗물을 배제하거나 처리하여 집수한다. 하지만 초기빗물 배제나 이물질 제거를 위해 제어계측시설 등의 지나치게 복잡한 시설이 추가되지 않도록 유의하여야 한다.

6) 강우시 빗물 저류조 용량을 초과하는 빗물로 인하여 시설에 지장을 주지 않도록 빗물을 차단하고 하수도 등으로 배수하는 시설을 설치한다.

(변경사유) 치수 관련 내용 제외에 따라서 초과 유입수에 대하여 집수관에서 하수관로로 배제할 시설이 필요함 빗물이용시설 이상시 대책 참조

2.5 빗물이용시설의 빗물 저류조

2.5.1 빗물 저류조 설치장소 및 구조

빗물 저류조 설치장소 및 구조의 설계방안은 다음과 같다.

1)  빗물 저류조의 설치장소는 원칙적으로 빗물공급에 동력이 최소로 소요되는 위치로 하며, 호우 시 빗물유입에 의하여 침수가 발생하지 않도록 설계한다.

①  설치위치는 빗물 월류수가 자연 배제되는 장소로 설정한다.

②  건물의 지하에 설치하는 경우에는 비상시와 집중호우 시 등 만수 시 월류수가 하수관거에 자연유하로 배제되고 빗물이용 용도별 공급에너지가 최소가 되도록 위치를 설정한다.

2)  빗물 저류조의 구조는 아래 사항을 검토하여 설계한다.

①  빗물 저류조는 콘크리트, 파형강, 플라스틱, 스테인레스 등 단일 재질 또는 하나 이상의 복합 재질을 사용하여 설치하되, 내구성과 내후성을 갖춘 재질을 사용하여야 한다.

②  빗물 저류조는 외부로부터의 먼지, 배수, 빗물, 빛 등의 침입을 방지하고 보수점검이 용이하도록 각 수조별로 맨홀을 설치한다.

③  기초보에 의한 사공간(Dead space)이 발생하지 않도록 한다.

④ 빗물 저류조 구조물의 이격거리에 관해서는 ｢수도법 시행규칙｣ 제9조의2(저수조의 설치기준) 별표 3의2의 설치기준을 따른다.

3)  저류조내 수질이 안정하게 유지되도록 저류조의 내부구조를 설계한다.

2.5.2 저류조 용량 설계방법

저류조 용량 설계방안은 다음과 같다.

1)  빗물 저류조 용량의 설계는 관련 법령에 의한 간편식을 이용하는 방법, 용량 계획선도를 이용하는 방법, 시뮬레이션 방법 등이 있다.

2)  초기 계획수립 및 개략 평가를 제외하고는 용량 계획선도나 시뮬레이션 방법을 활용하는 것이 적절하다.

2.6 빗물이용시설의 송수․배수시설

2.6.1 빗물이용시설의 배수펌프

배수펌프는 항시 가동될 수 있도록 예비를 포함하여 2대 이상 설치하여야 한다.

2.6.2 보급설비

빗물이용시설에 보급설비가 필요할 때, 다음 사항을 고려하여 설치한다.

1)  빗물 저류조의 수심이 저수위(L.W.L) 이하가 된 경우에는 경보가 울리도록 하거나 자동으로 보급수가 급수되도록 한다.

2)  토출구와 빗물 저류조의 최고수면 사이에는 충분한 공간을 두어 빗물이 역류하지 않도록 한다.

3)  상수보급량의 상한수위와 저수위(보급개시 수위)는 1일 사용수량에 상당하는 수심을 고려하여 적용하는 것으로 한다.

2.6.3 배관시설

빗물급수를 위한 배관시설 설치는 다음 사항을 고려하여 설치한다.

1)  빗물급수배관에는 상수도에 이용하는 관종과 동등한 재질의 것을 사용하도록 한다.

2)  건축물의 종류별로 빗물배관을 규정하기보다는 규모에 따라 배관 구경기준을 설정하는 것이 바람직하다.

3)  빗물이용시설의 밸브류, 양수기 펌프 등 적용시설에는“빗물이용”이라는 것을 표시하여야 한다.

4)  배관에 공기 및 물이 전부 빠질 수 있도록 균일한 경사로 하거나, 공기가 모일 수 있는 부분에는 에어밸브, 물이 고일 수 있는 부분에는 배수밸브를 설치한다.

5)  모든 배관에는 기기의 조작이나 점검, 보수가 용이한 이음쇠류 등을 설치한다.

6)  밸브류는 보수관리상 필요한 부분에 설치하여야 하며, 토출부에는 역류를 방지할 수 있는 밸브를 설치하여야 한다.

7)  배관에는 필요에 따라 수격방지를 위해 에어챔버 및 기타의 장치를 부착한다.

8)  수량부족에 대비하여 수돗물 등의 보급이 가능하도록 저류조에 별도의 배관으로 상수도 물을 공급할 수 있도록 설치할 수 있지만, 빗물급수배관과 상수도계통의 배관을 서로 연결해서는 안 된다.

9)  건물의 흔들림, 배관의 진동, 부동 등 침하 등에 의한 변위의 흡수를 위하여 그 변위에 대처하는 플랙시블 조인트 혹은 굴곡이음 등을 설치한다.

2.6.4 빗물이용시설의 역류방지

상수급수관의 말단에는 토수공간을 두어 역류를 방지하여야 한다.

2.4 빗물이용시설의 설치 신고

빗물이용시설을 설치한 시설물의 소유자는 공사 완료 후 30일 이내에 빗물이용시설 설치신고서의 서식에 의거하여 빗물이용시설의 설치 결과를 특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장)에게 제출하여야 한다.

해설편으로 이동

2.5 빗물이용시설의 운영·유지관리

2.5.1 빗물이용시설의 관리기준

2.5.1.1 빗물이용시설의 표시

1)  빗물이용시설은 비음용 목적으로 사용될 경우 타 시설, 특히 상수도와 혼용되지 않도록 계획과 설계단계부터 주의해야 한다.

2)  빗물이용수의 배관설비는 외관상, 타 용도의 배관과 쉽게 구별될 수 있도록 배관의 표시, 형상, 색이 있어야 한다. 예를 들면 관 외면에 빗물이용관이라는 것을 알리는 표시를 해가면서 배관작업을 하도록 하여야 한다.

3)  배관공사가 완료된 후에는 배관의 용도를 쉽게 알 수 있도록 피복면과 밸브 등에도 표시를 해두어야 한다.

4)  세면대, 수세기구 등과 같이 오음, 오용의 우려가 있는 급수기구에는 주의를 촉구하는 표시를 해두어야 한다.

2.5.1.2 빗물이용시설의 유지관리 주기

1)  빗물이용시설의 구성장치와 설비는 주기적으로 점검하여야 한다.

2)  빗물이용시설의 운영에 있어 시설 오작동시 문제 해결을 위해 시설 점검시 주요 항목들을 정리할 필요가 있다.

2.5.1.3 빗물이용시설 수량과 수질의 관리

빗물이용시설의 운영 시에는 시설공정에 따라 유입·유출수량, 수질분석 자료 등을 기록하여 시설 도입효과를 평가하기 위한 기초 자료로 활용할 필요가 있다.

2.5.1.4 계절에 따른 운영

1)  빗물이용시설에서 빗물을 저류할 수 있는 시기는 봄, 여름, 가을이며, 특히 봄철에는 수질관리에 유의한다.

2)  비가 오지 않고 기온이 낮은 겨울철에는 수량 및 시설관리에 유의한다.

해설편으로 이동

2.5.2 빗물이용시설의 운영

2.5.2.1 빗물이용시설의 일반적인 운영 지침

빗물이용시설은 빗물을 일시 저류하여 활용용도별 용수로 사용하는 것으로 이용시설과 빗물의 사용용도를 고려하여 운영하도록 한다.

1)  평상시에는 처리설비와 급·배수설비의 관리를 통해 안정적인 급수에 필요한 운영을 하도록 한다.

2)  강우 시에는 초기빗물을 분리 집수하는 경우는 미리 분리조를 비워두어 초기빗물을 분리할 수 있도록 하며, 처리설비를 미리 점검하도록 한다.

3)  저류조가 만수위가 되었을 경우 집수되는 빗물을 월류하거나 차단할 수 있는 설비가 이상이 없는지 미리 점검하여야 한다.

4)  저류조의 수량과 수질은 수시로 모니터링하여야 하며, 가능하면 온라인 계측기를 설치하여 상시 모니터링 하도록 한다.

해설편으로 이동

2.5.3 빗물이용시설의 유지관리

2.5.3.1 빗물이용시설의 유지관리 원칙

1)  빗물이용시설은 빗물 이용자의 안전을 확보하기 위하여 일상적으로 관리를 수행해야 한다.

2)  빗물이용시설의 관리자는 관리대장을 만들어 빗물사용량, 누수 및 정상 가동 점검, 청소일시 등을 기재하여야 한다.

3)  빗물이용시설의 일부가 고장 또는 노화에 의하여 일정기준의 수량, 수질이 얻어지지 않을 때는 즉시 수리를 하여야 한다.

4)  빗물이용시설의 운영 관리자는 이에 대한 기준을 준수하며 이상이 발생될 경우 즉시 그 상황을 관계자에게 알리고 이것을 이용하는 시설에 지장을 주지 않도록 조치를 취하여야 한다.

5)  빗물이용시설의 운전 및 보수점검에 따른 안전위생은 ｢산업안전보건법｣ 등 관련 법규에 의한다.

6)  빗물이용시설은 잘못하여 음용하지 않도록‘빗물이용’을 표시한다.

7)  빗물집수면은 빗물이용을 위한 집수면이라는 표시를 하여 깨끗하게 관리되도록 한다.

8)  해충의 발생을 방지하는 등 지장이 발생하지 않도록 필요한 장치를 강구한다.

9)  청소 시 저류조를 비워 작업하는 경우에는 미리 유독가스, 질식성 가스 등의 점검이나 산소결핍의 유무의 조사를 선행하고, 필요시 환기 등 기타의 조치를 강구한다.

2.5.3.2 집수시설의 유지관리

1)  지붕 등 빗물 집수 장소는 주기적으로 청소하도록 한다.

2)  주기적으로 쓰레기와 이물질 등을 제거하며, 낙엽이 많은 가을철에는 수시로 청소를 실시하여 빗물받이가 막히지 않도록 한다.

2.5.3.3 처리시설의 유지관리

1)  빗물이용시설의 처리시설은 빗물의 처리기능이 정상상태로 유지될 수 있도록 주기적으로 슬러지 및 협잡물을 제거하도록 한다.

2)  여과형, 침전형, 소독설비 등의 처리시설별 특성에 따라 유지관리에 만전을 기하도록 한다.

해설편으로 이동

2.5.3.4 저류시설의 유지관리

1)  평상시와 강우 전․후에 정기적으로 점검, 보수, 개량, 청소 등을 실시하도록 한다.

2)  안전사고 방지를 위하여 충분한 안전대책을 강구하고, 주민의 이해와 협력을 얻을 수 있도록 시설의 목적, 규모, 주의사항 등을 설명한 표식 등을 설치하도록 한다.

2.5.3.5 송수·배수시설의 유지관리

1)  급수밸브에서 물의 성상(냄새, 색, 부유물질 등)에 대한 변화가 있을 경우 시설 점검을 받도록 한다.

2)  동결 가능성이 있는 급수밸브, 배관, 펌프 등은 적절한 시간에 맞추어 차단하거나 비우도록 한다.

3)  펌프 등 빗물급수기기 등은 빗물이용시설의 유지관리 점검 내용 및 주기에 의해 점검을 시행하여야 하며, 이때 체크리스트에 점검결과를 기록하고 3년간 보존하여야 한다.

2.5.3.6 이상시 대책

1)  처리장치의 일부가 고장 또는 노화에 의하여 일정기준의 수량, 수질이 얻어지지 않을 때는 즉시 수리를 하여야 한다.

2)  집중호우시에는 빗물이 일시에 빗물저류시설에 유입되어 시설에 지장을 주지 않도록 빗물을 차단하고 하수도 등으로 배수하는 등의 조치를 강구하여야 한다.

2.5.4 빗물이용시설의 지도·점검사항

특별자치도지사·시장·군수·구청장은 관내 빗물이용시설에 대한 운영 관리실태를 파악하기

위하여 매 반기별 1회 이상 정기 지도·점검을 실시하여야 하며, 또한 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 필요하다고 인정될 때는 수시 점검을 실시할 수 있다.

2.9 빗물이용시설의 오접합, 오사용 및 오음용에 대한 대책

빗물과 상수는 사용용도가 다르므로 오사용 방지를 위한 다음과 같은 대책을 수립한다.

1)  빗물이용수의 배관설비는 타 용도의 배관설비와 절대 공용하지 않아야 한다.

2)  빗물이용수의 배관의 종류별 오접합·오사용 방지대책을 강구하여야 한다.

제3장  중수도

3.1 총설

3.1.1 목적

본 가이드라인은 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제9조(중수도의 설치․관리)에 의거하여 중수도의 계획·설치부문과 관련된 업무처리 절차 및 유의사항에 대하여 설명하고, 중수도의 설계 및 유지관리의 적절한 수행을 유도하며, 이를 통해 적정한 중수도 운영·유지관리를 위한 방안 및 업무처리의 효율성을 제고하는데 그 목적이 있다.

3.1.2 적용범위

｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따른 중수도의 설치·관리 의무대상시설은 해당시설물을 신축, 증축·개축 또는 재축하는 건축 연면적이 6만제곱미터 이상인 숙박 및 목욕장업 등 시설물과 1일 폐수배출량 1천500세제곱미터 이상의 공장·발전시설 외에 관광단지, 도시개발, 산업단지개발, 택지개발의 국가개발사업이 포함된다.

3.2 일반사항

3.2.1 기본요건

중수도는 중수도를 사용하는 수요자의 관점에서 다음의 사항을 고려해야 한다.

1)  위생 및 수질상의 안전성

2)  시설의 합리성, 안정성, 경제성의 확보

3.2.2 중수도 용도

중수도의 용도는 다음과 같다.

1)  도시재이용수 : 도로·건물 세척 및 살수(撒水), 화장실 세척용수 등

2)  조경용수 : 도시 가로수 및 공원·체육시설 잔디 등의 관개용수

3)  친수용수 : 도시 및 주거지역에 인공적으로 건설되는 실개천 등의 공급용수

4)  하천유지용수 : 하천, 저수지 및 소류지(小溜池) 등의 수량유지를 위한 공급용수

5)  습지용수 : 습지에 대한 공급용수

6)  공업용수 : 냉각용수, 보일러용수 및 생산 공정에 공급되는 산업용수

3.2.3 중수도 이용수량

중수도 이용수량은 건물의 이용형태인 공장, 공동주택, 업무용 빌딩, 호텔, 백화점 및 병원을 대상으로, 중수도의 용도별 수요량을 건물 연면적 기준의 원단위에 준해 전체 이용수량을 산출한 후, 이용 수량 구성 비율을 적용해서 산정할 수 있다. 또한, 건물의 종류 및 규모 등에 따라 수요가 다르기 때문에 다른 유사한 성격을 가진 건물을 참고로 설정하여야 한다.

3.2.4 용도별 수질기준

중수도는 한번 사용한 물을 처리하여 상수공급을 대체할 목적으로 사용하므로, 화장실세정수, 청소용소 등 용도에 맞는 적정한 처리수질을 유지하는 것이 중요하다. 중수도를 수세식변소, 살수 및 조경용수로 이용할 때 안정된 중수도의 수질을 유지하는 것 이외에 준수하여야 할 요건으로 인체에 대한 위생면에서 문제가 없을 것, 시설기계에 대한 부식, 막힘 등 기능상 장해가 생기지 않을 것 또는 이용자에게 불쾌감을 주지 않고 물로서의 심미성을 유지하여야 한다.

3.2.5 원수의 선정

원수의 선정에 있어서는 원수의 수질 및 수량, 중수도의 용도 및 이용수량, 목표수질 및 순환 이용방식 등을 고려하여 적절한 것을 선정하여야 한다.

제3장  중수도

3.1 총설

3.1.1 목적

본 설계기준의 목적은 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제9조(중수도의 설치·관리)에 의거하여 중수도의 계획 및 설계와 관련된 업무처리 절차 및 유의사항에 대하여 설명함으로써 중수도의 계획 및 설계 최적화를 유도하기 위한 것이다.

3.1.2 적용범위

｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따른 중수도의 설치·관리 의무대상시설은  신축, 증축·개축 또는 재축하는 건축 연면적이 6만제곱미터 이상인 숙박 및 목욕장업 등 시설물과 1일 폐수배출량 1천500세제곱미터 이상의 공장·발전시설 외에 관광단지 개발사업, 도시개발사업, 산업단지개발사업, 택지개발사업 및 기타 대통령령으로 정하는 시설물 또는 개발사업 중 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 개발사업이 포함된다.

3.2 일반사항

3.2.1 기본요건

중수도는 중수도를 사용하는 수요자의 관점에서 다음의 사항을 고려해야 한다.

1)  위생 및 수질상의 안전성

2)  시설의 합리성, 안정성, 경제성의 확보

3.2.2 중수도 용도

｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙｣ 제8조에 따라 중수도는 청소·화장실용수, 세척·살수용수, 조경용수, 친수용수, 하천 등 유지용수, 공업용수의 용도로 이용한다.

3.2.3 중수도 이용수량

중수도의 설치시에는 해당 시설물 또는 개발사업에서의 물 사용량의 10% 이상을 재이용할 수 있도록 한다. 중수도 이용수량은 건물의 이용형태인 공장, 공동주택, 업무용 빌딩, 호텔, 백화점 및 병원을 대상으로, 중수도의 용도별 수요량을 건물 연면적 기준의 원단위에 준해 전체 이용수량을 산출한 후, 이용 수량 구성 비율을 적용해서 산정할 수 있다. 또한, 건물의 종류 및 규모 등에 따라 수요가 다르기 때문에 다른 유사한 성격을 가진 건물을 참고로 설정하여야 한다.

(변경사유)물재이용법 반영

3.2.4 용도별 수질기준

중수도는 한번 사용한 물을 처리하여 상수공급을 대체할 목적으로 사용하므로, 화장실세정수, 청소용소 등 용도에 맞는 적정한 처리수질을 유지하는 것이 중요하다. 중수도를 수세식변소, 살수 및 조경용수로 이용할 때 안정된 중수도의 수질을 유지하는 것 이외에 준수하여야 할 요건으로 인체에 대한 위생면에서 문제가 없을 것, 시설기계에 대한 부식, 막힘 등 기능상 장해가 생기지 않을 것 또는 이용자에게 불쾌감을 주지 않고 물로서의 심미성을 유지하여야 한다.

3.2.5 원수 선정

원수의 선정에 있어서는 원수의 수질 및 수량, 중수도의 용도 및 이용수량, 목표수질 및 처리공정 등을 고려하여 적절한 것을 선정하여야 한다.

3.2.6 중수도 처리공정의 선택

중수도로 유입되는 원수의 오염성분은 다양하므로 하나의 독자적인 처리공정으로 원수를 처리하기는 어려우며 일반적으로 중수도는 유입되는 원수의 오염성분을 고려하여 각각의 오염성분에 대응되는 처리공정을 조합하여 계획한다.

1)  중수도는 처리시설, 송배수시설 및 이용설비로 구성된다.

2)  중수도의 계획시에는 각 시설의 방식, 설계제원 및 배치 등에 대하여 합리성, 안정성, 경제성 및 유지관리 측면을 종합적으로 검토한다.

3.3 중수도의 설계방안

3.3.1 설계요소

중수도를 설계함에 있어서 기본적인 관점은 아래의 2가지를 반드시 유의해야 한다.

1)  물 재이용을 위한 처리이다.

2)  운영·유지관리의 자동화 및 용이성을 우선적으로 고려한다.

3.3.2 시설별 설계 방안

중수도를 설계하는 경우에 기본적 요건에 입각하여 검토해야 할 항목은 중수도 용도, 중수도 이용량, 용도별 목표수질, 순환이용시스템 등이다.

3.3.3 중수도의 용도별 공정 계통

1)  중수도 용도별 처리시설은 원수 수질이 가장 낮은 경우에도 충분히 그 기능이 발휘될 수 있도록 중수도 전체의 균형이 갖추어져야 한다. 원수 수질 정도에 따라서 처리 시설의 규모가 달라진다. 원수수질이 중수도 용도에 비추어 수질 목표에 항상 적합한 경우에는 처리시설을 생략할 수 있다.

2)  원수 수질이 중수도 공급 수질에 적합하지 않을 경우에는, 원수조정조, 스크린 설비, 약품침전지, 여과지, 활성탄처리설비, 오존처리설비, 염소처리설비 등을 단독 또는 병합 처리한다. 원수가 하수와 잡배수인 경우는 필요에 따라서 생물처리 설비를 설계한다. 빌딩 중수도의 경우, 하수와 잡배수를 원수로 하는 경우에는 생물처리가 필요하다.

3)  중수도는 주로 전처리, 본처리, 후처리 공정으로 이루어져 있으며 공장, 상업용, 업무용 빌딩 등 사용 용도에 따라 다양한 공정으로 구성할 수 있다.

3.3.4 내진 설계

중수도는 건축물과 별도의 시설물로 설치될 수 있지만 대개의 경우 건축물 내에 위치한 공작물이므로, 건축물의 내진설계 범주에 포함되도록 하고, 내진성능을 확보하여 지진피해로부터 시설의 보호와 시설의 기능을 최대한 유지할 수 있게 고려하며, 시설의 지진피해가 2차 재해를 발생시킬 가능성을 최소화하도록 한다.

3.3.2.1 원수조정조

원수조정조는 원수량과 처리량 간의 양적 균형을 유지하고 또한 원수의 수질을 균등화하기 위하여 설치한다. 원수조정조의 구조 등은 다음과 같다.

1)  구조

원수조정조의 구조는 유입수의 수량 및 수질 부하를 용이하게 조절할 수 있도록 해야 한다.

2)  용량

①  유효용량은 원수량과 처리량 간의 양적 균형이 유지될 수 있는 용량으로 해야 한다.

②  원수의 수질을 균등화하기 위하여 원수 조정조를 설치하는 경우에는 원수수질의 시간적 변화를 충분히 조사한 후에 용량을 결정해야 한다.

③ 부대설비

원수조정조는 필요에 따라 스크린, 스컴 제거장치 및 공기교반장치를 설치해야 한다.

3.3.2.2 스크린 설비

스크린설비는 원수중에 부유하는 비교적 큰 물질을 제거하기 위해 설치한다. 스크린 설비의 구조 등은 다음과 같다.

1)  구조

스크린 설비의 구조는 제거하고자 하는 물질의 성상을 고려하여 적절한 것으로 해야 한다.

2)  스크린 및 접근유속

스크린은 내식성 및 필요한 강도를 갖는 재질로 해야 한다. 스크린 눈금의 크기 및 접근유속은 제거대상물질의 성상 등을 감안하여 선정하여야 한다.

3.3.2.3 응집용 약품주입설비

1)  기능

응집용 약품주입설비는 원수중에 포함된 미세한 현탁물질을 빠르게 침전 제거시키기 위하여 응집시키는데 필요한 약품을 적정량 주입할 수 있도록 해야 한다.

2)  약품의 종류 및 선정

응집에 사용되는 약품으로는 응집제 및 응집보조제가 있으며, 원수의 수질에 따라 적절한 것을 선정해야 한다.

3)  주입량

약품주입량은 실험에 의해 주입률을 설정하며 처리수량도 고려해야 한다.

3.2.6 중수도 처리공정의 선택

중수도로 유입되는 원수의 오염성분은 다양하므로 하나의 독자적인 처리공정으로 원수를 처리하기는 어려우며 일반적으로 중수도는 유입되는 원수의 오염성분을 고려하여 각각의 오염성분에 대응되는 처리공정을 조합하여 계획한다.

1)  중수도는 처리시설, 송배수시설 및 이용설비로 구성된다.

2)  중수도의 계획시에는 각 시설의 방식, 설계제원 및 배치 등에 대하여 합리성, 안정성, 경제성 및 유지관리 측면을 종합적으로 검토한다.

3.3 중수도의 설계방안

3.3.1 설계요소

중수도를 설계함에 있어서 기본적인 관점은 아래의 2가지를 반드시 유의해야 한다.

1)  물 재이용을 위한 처리이다.

2)  운영·유지관리의 자동화 및 용이성을 우선적으로 고려한다.

3.3.2 시설별 설계 방안

중수도를 설계하는 경우에 기본적 요건에 입각하여 검토해야 할 항목은 중수도 용도, 중수도 이용량, 용도별 목표수질, 순환이용시스템 등이다.

3.3.3 중수도의 용도별 공정 계통

1)  중수도 처리시설은 어떠한 원수 수질 및 수량 조건하에서도 충분히 기능을 발휘하여 목표 수질 및 사용수량의 공급을 달성할 수 있어야 한다. 또한 원수의 수질 및 수량 조건에 따라 처리시설의 규모가 달라질 수 있으나, 원수의 수질이 중수도 용도별 수질기준에 항상 적합한 경우에는 처리시설을 생략할 수 있다.

2)  중수도 처리시설은 원수조정조, 스크린 설비, 약품침전지, 여과지, 활성탄처리설비, 오존처리설비, 염소처리설비 등을 단독 또는 조합하여 구성하며, 필요에 따라서는 생물처리설비의 적용도 검토할 수 있다.

3)  중수도 처리시설은 공장, 상업용 빌딩, 공공용 및 업무용 빌딩 등 시설물의 종류에 따라 다양한 공정으로 구성할 수 있으며, 상세 처리공정의 구성은 각 시설별로 제반 여건을 고려하여 결정한다.

3.3.4 내진 설계

중수도는 건축물과 별도의 시설물로 설치될 수 있지만 대개의 경우 건축물 내에 위치한 공작물이므로, 건축물의 내진설계 범주에 포함되도록 하고, 내진성능을 확보하여 지진피해로부터 시설의 보호와 시설의 기능을 최대한 유지할 수 있게 고려하며, 시설의 지진피해가 2차 재해를 발생시킬 가능성을 최소화하도록 한다.

3.4 중수도 처리방식

중수도 처리시설은 원수 조정조, 스크린, 약품침전, 급속여과, 활성탄흡착, 막분리, 오존산화, 소독 등의 공정을 단독 또는 조합하여 구성하며, 필요에 따라서는 생물학적 처리공정의 적용도 검토할 수 있다.

3.4.1 원수 조정조

원수조정조는 원수량과 처리량 간의 양적 균형을 유지하고 또한 원수의 수질을 균등화하기 위하여 설치한다. 원수조정조의 구조 등은 다음과 같다.

1)  구조

원수조정조의 구조는 유입수의 수량 및 수질 부하를 용이하게 조절할 수 있도록 해야 한다.

2)  용량

①  유효용량은 원수량과 처리량 간의 양적 균형이 유지될 수 있는 용량으로 해야 한다.

②  원수의 수질을 균등화하기 위하여 원수 조정조를 설치하는 경우에는 원수수질의 시간적 변화를 충분히 조사한 후에 용량을 결정해야 한다.

③ 부대설비

원수조정조는 필요에 따라 스크린, 스컴 제거장치 및 공기교반장치를 설치해야 한다.

3) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 수처리시설 설계기준(KDS 61 50 00)의 “2. 유량조정조”를 참조한다.

3.4.2 스크린 설비

스크린설비는 원수중에 부유하는 비교적 큰 물질을 제거하기 위해 설치한다. 스크린 설비의 구조 등은 다음과 같다.

1)  구조

스크린 설비의 구조는 제거하고자 하는 물질의 성상을 고려하여 적절한 것으로 해야 한다.

2)  스크린 및 접근유속

스크린은 내식성 및 필요한 강도를 갖는 재질로 해야 한다. 스크린 눈금의 크기 및 접근유속은 제거대상물질의 성상 등을 감안하여 선정하여야 한다.

3) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 펌프장시설 설계기준(KDS 61 50 00)의 “2.4 스크린”을 참조한다.

3.4.3 응집침전법

응집침전은 “4.4 하·폐수처리수 재처리시설 처리방식” 및 상수도 정수시설 설계기준(KDS 57 55 00)의 상세규정을 따른다.

3.3.2.4 응집지 및 약품침전지

응집지 및 약품침전지는 적당한 응집제를 첨가하여 중수원수 중에 포함된 콜로이드보다도 큰 현탁물질을 응집시키고 침전제거시키기 위하여 설치한다. 응집지 및 약품침전지의 구조는 다음과 같이 해야 한다.

1)  구조 및 형상

①  혼화지에는 기계적 혼화장치나 수로중에 정류판 등을 설치하여 원수와 응집제가 급속히 교반되어 혼합되도록 해야 한다.

②  플록형성지의 구조는 완속교반조(Flocculator)를 설치하든가 정류판을 갖는 우류수로 해야 한다.

③  약품침전지의 구조는 응집지에서 형성된 플록이 효율적으로 침강될 수 있도록 하며, 지수는 청소나 고장의 경우에도 지장이 없도록 2지 이상으로 해야 한다. 부득이 1지로 할 경우에는 측관을 설치해야 한다.

2)  용량 및 평균유속

혼화지, 플록형성지 및 약품침전지의 용량 및 평균유속 등은 원수의 탁도, 탁도 조성, 응집제 및 약품보조제의 종류와 주입량, 수온, 응집지 및 침전지의 구조 등에 따라 다르기 때문에 항상 안정된 처리수를 얻기 위해서는 실적 또는 실험결과를 바탕으로 결정해야 한다. 플록의 침강을 촉진시킬 수 있는 적절한 설비(경사판 및 경사관 등)을 설치하는 경우에는 용량을 줄여줄 수 있다.

3)  약품침전지 부대설비

①  약품침전지에는 지내의 흐름을 균등화하기 위하여 정류설비를 설치해야한다.

②  침전된 슬러지는 유지관리상 슬러지 제거기를 설치하여 연속적으로 지의 밖으로 배출시키는 것이 바람직하다.

③  침전수 유출부에는 지내 물의 흐름을 흐트리지 않고 가능한 한 저탁도의 침전수를 얻기 위하여 홈통 또는 웨어를 설치해야 한다.

④  고속응집침전지

고속응집침전지에는 슬러지 순환형, 슬러지 블랭킷형 및 양자 복합형이 있으며 원수조 및 사용조건 등을 고려하여 적절한 것을 선정해야 한다.

3.3.2.5 여과지

여과지는 미세한 부유물질을 여층내에 억류 제거하는 시설로, 부유물질의 제거 및 수질의 안정화 등을 위하여 설치한다.

여과지의 구조 등은 다음과 같이 하여야 한다.

1)  여과속도, 여재 및 여층 두께

여과속도, 여재의 종류 및 여층두께 등은 실적 또는 실험결과를 바탕으로 결정해야 한다.

2)  여과면적 및 지수

여과면적 및 지수는 처리수량, 세정설비 등의 필요여부 등을 고려하여 결정하여야 한다.

3)  수심

여과지의 모래위 수심은 여층내에 과대한 부력이 발생하지 않도록 충분히 깊게 하여야 한다.

4)  세정

①  세정방식은 역류세정방식, 역세세정에 표면세정을 병용하는 방식, 또는 공기와 물을 병용하는 세정방식을 표준으로 한다.

②  세정수량, 세정수두 및 세정시간은 여과지의 구조나 원수의 수질에 따라 적절하도록 하여야 한다.

③  세정홈통의 높이는 세정 시 여재가 유출되지 않도록 하여야 한다.

3.4.4 급속여과법

급속여과는 “4.4 하·폐수처리수 재처리시설 처리방식”의 상세규정을 따른다.

3.3.2.6 입상활성탄 여과설비

입상활성탄 여과설비는 입상활성탄을 이용하여 수중의 냄새성분, 색도성분, 용존성 유기물 및 발포성물질을 제거하기 위하여 설치한다. 입상활성탄 여과설비의 구조 등은 다음과 같이 해야 한다.

1)  전처리

입상활성탄 여과설비의 앞에는 탁도를 제거하기 위한 설비를 설치해야 한다.

2)  구조 및 여과방식

①  구조는 철근콘크리트 중력식이나 강판제 압력을 표준으로 한다.

②  여과방식은 고정상여과, 유동상여과, 또는 이동상여과 중에서 원수의 수질 등을 고려하여 적절한 것으로 해야 한다.

3)  여과속도 및 접촉시간

여과속도 및 접촉시간은 원수의 조건에 따라 크게 다르므로 실적 또는 실험결과를 바탕으로 결정해야 한다.

4)  입상활성탄

①  입상활성탄은 실적 또는 실험결과를 바탕으로 선정해야 한다.

②  입상활성탄은 먼지 및 분탄이 적고 사용시에 마모되지 않을 정도의 충분한 강도를 갖는 것으로 해야 한다.

5)  세정

고정상이나 하향류 이동상인 경우에는 입상활성탄층을 세정할 필요가 있다. 세정방식은 역류세정에 표면세정 또는 공기세정을 병용하는 방식을 표준으로 한다. 세정수량, 세정수압 및 세정시간은 입상활성탄 여과설비의 구조 등을 고려하여 결정해야 한다.

3.4.5 활성탄흡착법

활성탄흡착은 “4.4 하·폐수처리수 재처리시설 처리방식” 및 상수도 정수시설 설계기준(KDS 57 55 00)의 상세규정을 따른다.

3.3.2.7 막처리설비

1)  막처리장치의 모듈은 평판형, 나선형, 중공사막형 및 관상막형 등을 사용하는 것으로 한다.

2)  막처리장치의 처리수 회수율은 해당 장치의 유입수 수질에 따라 정해지는데 50% 이상을 목표로 한다.

3)  막처리장치에는 막오염방지장치를 설치하여 정기적으로 막면을 세정할 수 있도록 한다.

4)  막처리장치의 유입수는 잔류염소 농도가 0.5~1.0mg/L가 되도록 염소제를 주입하는 것이 바람직하다. 또한 수온은 30℃ 이하가 되도록 하며 pH는 6~7 정도가 되도록 한다.

5)  막처리장치로의 공급펌프는 장시간 운전해도 고장이 쉽게 발생되지 않는 견고한 기구를 갖춘 것으로 하며, 조작압력은 각 모듈 종류별로 필요수량을 충족시킬 수 있는 것으로 한다.

6)  막처리장치의 여과수는 필요에 따라 pH 조절을 할 수 있도록 한다.

7)  막처리장치로부터 발생되는 농축수는 하수도로 방류(단, 하수도 방류기준내 수질)시키거나 혹은 별도 처리한다.

3.3.2.8 소독설비

1)  오존처리설비

2)  염소소독설비

①  기능

염소처리는 수중의 청소, 슬라임 제어, 조류발생방지 등을 효과적으로 수행할 수 있도록 해야 한다.

②  염소제

사용되는 염소제로서는 액화염소, 전해염소, 차아염소산나트륨, 표백분 등이 있으며, 원수의 수질, 수량, 사용량, 약품구입의 용이성, 안정성, 작업성 등을 고려하여 선정하여야 한다.

③  주입방식 및 주입장소

㉠  주입방식은 사용하는 염소제에 대해 적절한 방식을 선정해야 한다.

㉡  주입장소는 주입 후 충분히 균등하게 혼합되는데 필요한 접촉시간을 확보할 수 있는 위치를 선정해야 한다.

④  주입률

염소의 주입률은 목적에 따른 잔류염소량, 물의 염소요구량 등을 감안하여 결정해야 한다.

3.3.2.9 기타 처리설비

원수의 수질 및 처리수의 용도 등으로 인하여 약품침전, 여과, 활성탄처리, 오존처리, 막처리 등으로 충분한 처리효과를 기대할 수 없는 경우에는 필요에 따라서 다른 처리설비를 설치해야 한다.

3.4.6 막분리법

막분리는 “4.4 하·폐수처리수 재처리시설 처리방식”의 상세규정을 따른다.

3.4.7 오존산화법

오존산화는 “4.4 하·폐수처리수 재처리시설 처리방식”의 상세규정을 따른다.

3.4.8 소독공정

소독공정은 “4.4 하·폐수처리수 재처리시설 처리방식”의 상세규정을 따른다.

3.4.9 생물학적 처리공정

생물학적 처리공정은 “4.4 하·폐수처리수 재처리시설 처리방식”의 상세규정을 따른다.

3.4.10 기타 처리설비

원수의 수질 및 처리수의 용도 등으로 인하여 약품침전, 여과, 활성탄처리, 오존처리, 막처리 등으로 충분한 처리효과를 기대할 수 없는 경우에는 필요에 따라서 다른 처리설비를 설치해야 한다.

3.3.3 중수도의 용도별 공정 계통

1)  중수도 용도별 처리시설은 원수 수질이 가장 낮은 경우에도 충분히 그 기능이 발휘될 수 있도록 중수도 전체의 균형이 갖추어져야 한다. 원수 수질 정도에 따라서 처리 시설의 규모가 달라진다. 원수수질이 중수도 용도에 비추어 수질 목표에 항상 적합한 경우에는 처리시설을 생략할 수 있다.

2)  원수 수질이 중수도 공급 수질에 적합하지 않을 경우에는, 원수조정조, 스크린 설비, 약품침전지, 여과지, 활성탄처리설비, 오존처리설비, 염소처리설비 등을 단독 또는 병합 처리한다. 원수가 하수와 잡배수인 경우는 필요에 따라서 생물처리 설비를 설계한다. 빌딩 중수도의 경우, 하수와 잡배수를 원수로 하는 경우에는 생물처리가 필요하다.

3)  중수도는 주로 전처리, 본처리, 후처리 공정으로 이루어져 있으며 공장, 상업용, 업무용 빌딩 등 사용 용도에 따라 다양한 공정으로 구성할 수 있다.

3.3.4 내진 설계

중수도는 건축물과 별도의 시설물로 설치될 수 있지만 대개의 경우 건축물 내에 위치한 공작물이므로, 건축물의 내진설계 범주에 포함되도록 하고, 내진성능을 확보하여 지진피해로부터 시설의 보호와 시설의 기능을 최대한 유지할 수 있게 고려하며, 시설의 지진피해가 2차 재해를 발생시킬 가능성을 최소화하도록 한다.

“3.3 중수도 설계방안”으로 이동

3.4 중수도의 송배수 시설

3.4.1 중수도의 송배수방식

송배수시설은 중수도의 특수성을 고려하여 적절한 것으로 해야 한다.

3.4.2 중수도 계획배수량

배수시설의 계획배수량은 계획시간최대급수량을 기준으로 해야 한다.

3.4.3 중수도 송배수 시설 선정시 고려사항

중수도를 원활히 공급하기 위해서는 송배수시 다음과 같은 사항을 고려하여야 한다.

1)  중수도 공급배관의 재질

2)  배관방법

3)  배관의 관경

4)  저류조 및 펌프

3.4.4 중수도 송배수 시설 설계 방안

송·배수시설은 중수도 처리수부터 이용설비까지 송·배수하는 시설의 총체를 말한다. 송·배수방식으로는 자연유하식과 직압방식이 있으며, 직압방식에는 압력탱크 설치 가부로 구분한다. 송·배수 관로의 배치, 시설의 설계 제원 등을 계획한다.

3.5 중수도 송배수 시설

3.5.1 중수도의 송배수방식

송배수시설은 중수도의 특수성을 고려하여 적절한 것으로 해야 한다.

3.5.2 중수도 계획배수량

배수시설의 계획배수량은 계획시간최대급수량을 기준으로 해야 한다.

3.5.3 중수도 송배수 시설 선정시 고려사항

중수도를 원활히 공급하기 위해서는 송배수시 다음과 같은 사항을 고려하여야 한다.

1)  중수도 공급배관의 재질

2)  배관방법

3)  배관의 관경

4)  저류조 및 펌프

5) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 상수도 송수시설 설계기준(KDS 57 60 00)과 상수도 배수시설 설계기준(KDS 57 65 00)을 참고한다.

3.5.4 중수도 송배수 시설 설계 방안

송·배수시설은 중수도 처리수부터 이용설비까지 송·배수하는 시설의 총체를 말한다. 송·배수방식으로는 자연유하식과 직압방식이 있으며, 직압방식에는 압력탱크 설치 가부로 구분한다. 송·배수 관로의 배치, 시설의 설계 제원 등을 계획한다.

3.5 중수도 급수설비

3.5.1 시설개요

‘중수도 급수설비’라 함은 중수도를 공급하기 위하여 설치한 배수관으로부터 분기하여 설치된 급수관(옥내급수관 포함)·계량기·저류조·수도꼭지 그밖에 중수도 사용을 위하여 필요한 기구를 말하며, 중수도 급수설비를 공도 내에 매설할 경우에는 도로 및 교통관계법령, 건축물에 설치할 경우에는 건축물관계법령 및 소방법령 등의 규제를 받는다. 중수도 급수설비는 수요자가 필요로 하는 수질을 만족하는 수량을 안정적으로 공급할 수 있어야 하며, 급수설비에서의 역류, 기존 상수 급수시설과의 오접합 등으로 인한 수질사고를 방지할 수 있도록 고려되어야 한다. 중수도 급수설비를 계획할 때에는 설계에 앞서서 장소와 사용목적을 확인하고 계획사용수량을 결정하며 분기가능한 배수관과 최소동수압을 확인하고 급수방식과 급수관의 구경을 결정하는 것이 중요하다.

3.5.1.1 중수도 계획급수량

중수도 급수설비에 있어서 계획급수량은 건축물내에서의 순간최대 사용수량을 만족하는 것이어야 한다.

3.5.1.2 중수도 급수방식

1)  중수도 급수설비에 있어서 급수방식은 배수관의 급수압력, 배수관으로부터의 저류능력 등을 고려하여 건물내 수리적으로 가장 불리한 곳에서도 충분한 급수압력으로 필요한 수량을 얻을 수 있도록 해야 한다.

2)  고층 건축물에 있어서는 과대한 급수압력에 의한 사용지장, 수격작용이나 유수음의 발생 및 접속부품의 단명화를 피하기 위해 적절히 구역을 분할해야 한다.

3.6 중수도 급수설비

3.6.1 시설개요

‘중수도 급수설비’라 함은 중수도를 공급하기 위하여 설치한 배수관으로부터 분기하여 설치된 급수관(옥내급수관 포함)·계량기·저류조·수도꼭지 그밖에 중수도 사용을 위하여 필요한 기구를 말하며, 중수도 급수설비를 공도 내에 매설할 경우에는 도로 및 교통관계법령, 건축물에 설치할 경우에는 건축물관계법령 및 소방법령 등의 규제를 받는다. 중수도 급수설비는 수요자가 필요로 하는 수질을 만족하는 수량을 안정적으로 공급할 수 있어야 하며, 급수설비에서의 역류, 기존 상수 급수시설과의 오접합 등으로 인한 수질사고를 방지할 수 있도록 고려되어야 한다. 중수도 급수설비를 계획할 때에는 설계에 앞서서 장소와 사용목적을 확인하고 계획사용수량을 결정하며 분기가능한 배수관과 최소동수압을 확인하고 급수방식과 급수관의 구경을 결정하는 것이 중요하다.

3.6.1.1 중수도 계획급수량

중수도 급수설비에 있어서 계획급수량은 건축물내에서의 순간최대 사용수량을 만족하는 것이어야 한다.

3.6.1.2 중수도 급수방식

1)  중수도 급수설비에 있어서 급수방식은 배수관의 급수압력, 배수관으로부터의 저류능력 등을 고려하여 건물내 수리적으로 가장 불리한 곳에서도 충분한 급수압력으로 필요한 수량을 얻을 수 있도록 해야 한다.

2)  고층 건축물에 있어서는 과대한 급수압력에 의한 사용지장, 수격작용이나 유수음의 발생 및 접속부품의 단명화를 피하기 위해 적절히 구역을 분할해야 한다.

3.5.2 중수도 사용설비 시설계획

3.5.2.1 중수도용 저류조

1)  중수도용 저류조는 배수관으로부터 저수량과 건축물 내에서의 사용량을 조절할 수 있는 유효용량을 가지고 있어야 한다.

2)  중수도의 저류량 부족 혹은 수질악화 등을 고려하여 저류조에는 수돗물을 보급할 수 있도록 해두는 것이 바람직하다. 단, 이 경우에는 상수도관을 중수도용 저류조에 직결하여서는 아니되며, 중수도용 저류조 상부로부터 이격거리를 두어야 한다.

3)  중수도용 저류조는 수질에 영향을 주지 않는 재질로 내면을 구성하고 외부로부터 먼지, 배수, 빗물 등이 유입하지 않는 구조로 한다.

3.5.2.2 고가수조

1)  고가수조는 양수펌프의 양수량과 순간최대수요수량을 조절할 수 있는 유효용량을 가지고, 모든 급수개소에 충분한 급수압력을 줄 수 있는 높이에 설치해야 한다.

2)  고가수조의 구조 및 설치위치 등에 대해서는 저류조의 경우에 따른다.

3.5.2.3 압력탱크

1)  압력탱크방식을 사용할 때는 급수펌프의 기동시와 정지시의 압력차는 98.6kPa(1kgf/cm2) 이하로 하고, 탱크의 유효용량은 급수펌프 양수량의 2~3분간의 양을 표준으로 한다.

2)  압력탱크에는 공기를 보급시켜주는 장치가 설치되어 있어야 한다.

3)  압력탱크의 내면은 수질에 영향을 주지 않는 재료로 방수처리를 하여야 한다.

3.6.2 중수도 사용설비 시설계획

3.6.2.1 중수도용 저류조

1)  중수도용 저류조는 배수관으로부터 저수량과 건축물 내에서의 사용량을 조절할 수 있는 유효용량을 가지고 있어야 한다.

2)  중수도의 저류량 부족 혹은 수질악화 등을 고려하여 저류조에는 수돗물을 보급할 수 있도록 해두는 것이 바람직하다. 단, 이 경우에는 상수도관을 중수도용 저류조에 직결하여서는 아니되며, 중수도용 저류조 상부로부터 이격거리를 두어야 한다.

3)  중수도용 저류조는 수질에 영향을 주지 않는 재질로 내면을 구성하고 외부로부터 먼지, 배수, 빗물 등이 유입하지 않는 구조로 한다.

3.6.2.2 고가수조

1)  고가수조는 양수펌프의 양수량과 순간최대수요수량을 조절할 수 있는 유효용량을 가지고, 모든 급수개소에 충분한 급수압력을 줄 수 있는 높이에 설치해야 한다.

2)  고가수조의 구조 및 설치위치 등에 대해서는 저류조의 경우에 따른다.

3.6.2.3 압력탱크

1)  압력탱크방식을 사용할 때는 급수펌프의 기동시와 정지시의 압력차는 98.06kPa(1kgf/cm2) 이하로 하고, 탱크의 유효용량은 급수펌프 양수량의 2~3분간의 양을 표준으로 한다.

2)  압력탱크에는 공기를 보급시켜주는 장치가 설치되어 있어야 한다.

3)  압력탱크의 내면은 수질에 영향을 주지 않는 재료로 방수처리를 하여야 한다.

3.5.2.4 양수펌프 및 공급량

1)  고가수조방식에서의 양수펌프의 양수량은 고가수조의 유효용량과 상호관계가 있으며 건축물의 순간최대수요수량을 공급해 줄 수 있어야 한다.

2)  압력탱크방식에서의 양수펌프의 양수량은 건물내의 순간최대수요수량을 공급해줄 수 있어야 한다.

3)  직접가압방식에서의 급수펌프의 양수량은 펌프의 대수를 제어함으로써 순간최대수요수량을 공급해주는 동시에 사용량의 변동에 가능한 한 대처할 수 있어야 한다.

3.5.3 중수도 급수관

1)  중수도 급수관의 재질은 수질에 영향을 주지 않을 뿐만 아니라, 중수도의 수질에 대해서도 충분한 내식성을 가지고 있어야 하며, 사용압력에 대해 충분한 내구성이 있어야 한다.

2)  중수도 급수관의 관경은 관내에 순간최대수요수량이 흐를때 건물내의 모든 급수전에서 필요한 수량을 얻을 수 있도록 결정해야 한다.

3)  중수도 급수관에는 중수도용 급수관임을 나타내기 위하여 보라색으로 구분하는 등 표시를 해야 한다.

4)  중수도 급수관은 보수점검, 수리, 교체 등의 유지관리가 용이한 장소에 배관해야 한다.

5)  중수도 급수주입관으로부터 각 층으로 분지되는 주요한 분지관에는 분지점에 가깝고 조작을 용이하게 할 수 있는 부분에 지수밸브를 설치해야 한다.

6)  중수도 급수관은 절대로 다른 용도의 관과 접속시켜서는 안 된다.

7)  수격작용(Water hammer)이 발생할 우려가 있는 경우는, air chamber를 설치하는 등 유효한 수충격 방지조치를 강구해야 한다.

3.6.2.4 양수펌프 및 공급량

1)  고가수조방식에서의 양수펌프의 양수량은 고가수조의 유효용량과 상호관계가 있으며 건축물의 순간최대수요수량을 공급해 줄 수 있어야 한다.

2)  압력탱크방식에서의 양수펌프의 양수량은 건물내의 순간최대수요수량을 공급해줄 수 있어야 한다.

3)  직접가압방식에서의 급수펌프의 양수량은 펌프의 대수를 제어함으로써 순간최대수요수량을 공급해주는 동시에 사용량의 변동에 가능한 한 대처할 수 있어야 한다.

3.6.3 중수도 급수관

1)  중수도 급수관의 재질은 수질에 영향을 주지 않을 뿐만 아니라, 중수도의 수질에 대해서도 충분한 내식성을 가지고 있어야 하며, 사용압력에 대해 충분한 내구성이 있어야 한다.

2)  중수도 급수관의 관경은 관내에 순간최대수요수량이 흐를때 건물내의 모든 급수전에서 필요한 수량을 얻을 수 있도록 결정해야 한다.

3)  중수도 급수관에는 중수도용 급수관임을 나타내기 위하여 보라색으로 구분하는 등 표시를 해야 한다.

4)  중수도 급수관은 보수점검, 수리, 교체 등의 유지관리가 용이한 장소에 배관해야 한다.

5)  중수도 급수주입관으로부터 각 층으로 분지되는 주요한 분지관에는 분지점에 가깝고 조작을 용이하게 할 수 있는 부분에 지수밸브를 설치해야 한다.

6)  중수도 급수관은 절대로 다른 용도의 관과 접속시켜서는 안 된다.

7)  수격작용(Water hammer)이 발생할 우려가 있는 경우는, air chamber를 설치하는 등 유효한 수충격 방지조치를 강구해야 한다.

8)  중수도 급수관이 동결에 의하여 파손될 우려가 있는 부분에는 동결방지를 위한 적절한 조치를 강구해야 한다.

9)  중수도 급수관의 말단에는 중수도의 수질을 검사하기 위한 검수꼭지를 설치해야 한다.

10)  건축물의 일부분을 관통하여 중수도 급수관을 배관하는 경우에는 해당관통부분에 배관슬리브를 설치하는 등 관의 손상방지를 위하여 유효한 조치를 강구해야 한다.

11)  중수도 급수관의 신축 및 변형에 의하여 해당관에 손상이 발생될 우려가 있을 경우에는 신축이음을 설치하는 등 관의 손상방지를 위하여 유효한 조치를 강구해야 한다.

12)  중수도 급수관은 과도한 뒤틀림이나 응력이 발생되지 않도록 하는 동시에 신축이 자유롭게 되는 방법으로 pipe support를 적절히 사용하여 지지, 고정하여야 한다. 또한 급수관을 지지, 고정하는 경우에는 pipe hanger 혹은 방진고무를 사용하는 등 진동 및 충격을 완화시킬 수 있는 조치를 강구해야 한다.

13)  중수도 급수관의 표면에 이슬이 맺혀 다른 것에 악영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 적절한 결로방지용 피복을 해야 한다.

14)  중수도 급수관이 부식될 우려가 있는 경우에 매립하여 배관하는 경우에는 도장, 피복 등에 의한 방식조치를 하여 보호해야 한다.

15)  중수도 급수관을 토양 중에 매설 배관하는 경우에는 관이 단절 손상되거나 변형 또는 동결되지 않을 깊이 및 공법에 의하여 배관해야 한다.

16)  중수도 급수관은 상수도급수관 혹은 배수관과 동일한 trench내에 배관하지 않는다. 단, 이들 관 사이의 평면거리가 충분하고 위로부터 상수도급수관, 중수도급수관, 배수관의 순으로 각 관의 바닥을 다른 관의 상단보다 높게 배관하는 경우에는 예외로 한다.

8)  중수도 급수관이 동결에 의하여 파손될 우려가 있는 부분에는 동결방지를 위한 적절한 조치를 강구해야 한다.

9)  중수도 급수관의 말단에는 중수도의 수질을 검사하기 위한 검수꼭지를 설치해야 한다.

10)  건축물의 일부분을 관통하여 중수도 급수관을 배관하는 경우에는 해당관통부분에 배관슬리브를 설치하는 등 관의 손상방지를 위하여 유효한 조치를 강구해야 한다.

11)  중수도 급수관의 신축 및 변형에 의하여 해당관에 손상이 발생될 우려가 있을 경우에는 신축이음을 설치하는 등 관의 손상방지를 위하여 유효한 조치를 강구해야 한다.

12)  중수도 급수관은 과도한 뒤틀림이나 응력이 발생되지 않도록 하는 동시에 신축이 자유롭게 되는 방법으로 pipe support를 적절히 사용하여 지지, 고정하여야 한다. 또한 급수관을 지지, 고정하는 경우에는 pipe hanger 혹은 방진고무를 사용하는 등 진동 및 충격을 완화시킬 수 있는 조치를 강구해야 한다.

13)  중수도 급수관의 표면에 이슬이 맺혀 다른 것에 악영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 적절한 결로방지용 피복을 해야 한다.

14)  중수도 급수관이 부식될 우려가 있는 경우에 매립하여 배관하는 경우에는 도장, 피복 등에 의한 방식조치를 하여 보호해야 한다.

15)  중수도 급수관을 토양 중에 매설 배관하는 경우에는 관이 단절 손상되거나 변형 또는 동결되지 않을 깊이 및 공법에 의하여 배관해야 한다.

16)  중수도 급수관은 상수도급수관 혹은 배수관과 동일한 trench내에 배관하지 않는다. 단, 이들 관 사이의 평면거리가 충분하고 위로부터 상수도급수관, 중수도급수관, 배수관의 순으로 각 관의 바닥을 다른 관의 상단보다 높게 배관하는 경우에는 예외로 한다.

3.5.4 중수도 이용설비(수도꼭지)

1)  중수도 이용설비는 원칙적으로 KS규격에 적합한 것으로 한다. 단, KS 규격이 없는 것에 대해서는 그 기구의 용도에 적합한 재료, 크기 및 구조를 가진 것이어야 한다.

2)  중수도 이용설비는 중수도를 사용하고 있다는 것을 표시하고 실수로 음용수로 잘못 사용되지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

3.5.5 중수도 급수개시전의 검사 및 시험

중수도를 급수하기 시작하려고 하는 경우에는 오접합 여부를 확인하기 위하여 필요한 검사 및 시험을 하는 동시에 중수도 급수설비가 그 기준에 적합하다는 것을 확인해야 한다.

3.6 중수도의 설치신고

중수도를 설치한 시설물의 소유자는 공사완료 후 30일 이내에 설치결과를 특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 일정 서식에 의하여 신고하여야 한다.

3.6.4 중수도 이용설비(수도꼭지)

1)  중수도 이용설비는 원칙적으로 KS규격에 적합한 것으로 한다. 단, KS 규격이 없는 것에 대해서는 그 기구의 용도에 적합한 재료, 크기 및 구조를 가진 것이어야 한다.

2)  중수도 이용설비는 중수도를 사용하고 있다는 것을 표시하고 실수로 음용수로 잘못 사용되지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

3.6.5 중수도 급수개시전의 검사 및 시험

중수도를 급수하기 시작하려고 하는 경우에는 오접합 여부를 확인하기 위하여 필요한 검사 및 시험을 하는 동시에 중수도 급수설비가 그 기준에 적합하다는 것을 확인해야 한다.

3.7 중수도의 오접합, 오사용 및 오음용에 대한 대책

중수도를 도입하는 경우에는 상수와 중수도 공급을 위한 이중 배관이 불가피하다. 이로 인한 문제점으로 오접, 오용 및 오음이 있다.

오접합에 있어서는 건축물의 급수계통을 계획할 때 오접합을 일으킬 수 있는 가능성이 없게 간단한 시스템으로 설계하는 것이 중요하며, 특히 준공검사시 또는 중수도 설치 신고에 대한 확인 시 엄밀한 검사를 실시하여 사고를 미연에 방지해야 한다. 그 외의 대책으로서는 배관도면의 정비, 배관이나 기구를 색으로 구별하고, 사용 장소에 표시 등으로 오접, 오용 및 오음을 방지해야 한다.

3.7.1 중수도의 배관설비 대책

중수도 배관설비는 기타 배관설비와 직접 연결시키지 않는다. 우선 계획단계에서 중수의 급배수설비를 다른 설비로부터 분리하고, 전용 기자재 및 기기의 사용, 식별, 배관 간격, 보수, 수리교환 등을 명확하게 분리 계획하는 것이 중요하다.

3.7.2 중수도의 수조 설비 대책

중수도에 다른 급수조나 저류조를 접속하지 말아야 한다. 중수도에 상수 급수조와 배관을 직접 연결해서는 안 된다. 중수 고가수조와 상수 고가수조, 중수도 수조와 상수 수조 등이 이에 해당된다. 중수도의 수량 부족이나 수질오염 등이 예상될 경우 중수도 수조에 상수를 보급할 수 있도록 해야 하지만, 상수를 중수도 고가수조나 중수도 수조에 급수하는 경우에 중수도가 상수계통으로 역류하지 않도록 적정한 배수구 공간을 확보해야 한다.

3.7.3 중수도 오음용 및 오사용 방지를 위한 식별방법

오음용 및 오사용 방지를 위한 식별방법으로는 다음의 방법을 사용한다.

1) 중수도 이용설비(수도꼭지)에 의한 식별법

2) 표시판에 의한 식별법

3.7.4 역류방지

역류방지를 위하여 배수구 공간은 적절한 공간을 확보할 수 있게 한다. 배수구 공간이 없는 경우는 원칙적으로 수조 수면의 상단으로부터 150mm 이상 위쪽에 진공방지기(Vacuum breaker)를 설치하고, 대변기 및 유사 기구나 장치, 살수전 및 세차에 사용하는 중수도 이용설비(수도꼭지) 등의 호스 접속구 수도꼭지에는 진공방지기를 설치한다.

3.8 중수도의 설치신고

중수도를 설치한 시설물의 소유자는 공사완료 후 30일 이내에 설치결과를 특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 일정 서식에 의하여 신고하여야 한다.

3.7 중수도의 운영·유지관리

3.7.1 중수도의 관리기준

중수도의 기능이 충분히 발휘될 수 있도록 유지관리를 해야 할 필요가 있다.

3.7.2 중수도의 수질검사

중수도는 그 기능이 충분히 발휘될 때 소정의 수질을 얻을 수 있으므로 적절한 방법에 의해 관리할 필요가 있다. 중수도 원수는 시간적인 수질변동이 심하기 때문에 수질관리에 유의해야 한다.

중수도에 대한 기능을 파악하기 위한 항목으로는 총대장균군수, 결합잔류염소, 탁도, BOD, 냄새, pH, 색도, 화학적 산소요구량(CODMn)등이 있으며, 이외에 원수의 수질에 따라 처리대상으로 하는 수질항목에 대해서도 측정할 필요가 있다. 중수도는 이용 용도에 따라서 요구되는 수질이 다르기 때문에 중수도가 요구하는 목적에 적합한 수질인지의 여부를 확인하기 위해 정기 또는 임시의 수질검사를 실시하여야 한다.

1) 정기 수질검사 : 분기별 실시

2) 임시 수질검사

3) 시료채취 및 수질검사 방법

4) 검사결과의 기록·통보 및 보존

3.7.3 중수도의 운영관리위탁

1)  중수도를 설치하려는 자는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제18조에 따라 하·폐수처리수 재이용시설 설계·시공업 등록을 한 자에게 설계·시공하도록 하며, 하·폐수처리수 재이용시설 설계·시공업자에게 해당 시설의 관리를 위탁할 수 있다.

2)  하·폐수처리수 재이용시설 설계·시공업의 등록을 하려는 자는 환경부령으로 정하는 등록신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

① 시설 및 장비의 명세서

② 기술인력 보유 현황 및 기술인력의 자격을 증명하는 서류

해설편으로 이동

3.8 중수도의 오접합, 오사용 및 오음용에 대한 대책

중수도를 도입하는 경우에는 상수와 중수도 공급을 위한 이중 배관이 불가피하다. 이로 인한 문제점으로 오접, 오용 및 오음이 있다.

오접합에 있어서는 건축물의 급수계통을 계획할 때 오접합을 일으킬 수 있는 가능성이 없게 간단한 시스템으로 설계하는 것이 중요하며, 특히 준공검사시 또는 중수도 설치 신고에 대한 확인 시 엄밀한 검사를 실시하여 사고를 미연에 방지해야 한다. 그 외의 대책으로서는 배관도면의 정비, 배관이나 기구를 색으로 구별하고, 사용 장소에 표시 등으로 오접, 오용 및 오음을 방지해야 한다.

3.8.1 중수도의 배관설비 대책

중수도 배관설비는 기타 배관설비와 직접 연결시키지 않는다. 우선 계획단계에서 중수의 급배수설비를 다른 설비로부터 분리하고, 전용 기자재 및 기기의 사용, 식별, 배관 간격, 보수, 수리교환 등을 명확하게 분리 계획하는 것이 중요하다.

3.8.2 중수도의 수조 설비 대책

중수도에 다른 급수조나 저류조를 접속하지 말아야 한다. 중수도에 상수 급수조와 배관을 직접 연결해서는 안 된다. 중수 고가수조와 상수 고가수조, 중수도 수조와 상수 수조 등이 이에 해당된다. 중수도의 수량 부족이나 수질오염 등이 예상될 경우 중수도 수조에 상수를 보급할 수 있도록 해야 하지만, 상수를 중수도 고가수조나 중수도 수조에 급수하는 경우에 중수도가 상수계통으로 역류하지 않도록 적정한 배수구 공간을 확보해야 한다.

3.8.3 중수도 오음용 및 오사용 방지를 위한 식별방법

오음용 및 오사용 방지를 위한 식별방법으로는 다음의 방법을 사용한다.

1) 중수도 이용설비(수도꼭지)에 의한 식별법

2) 표시판에 의한 식별법

3.8.4 역류방지

역류방지를 위하여 배수구 공간은 적절한 공간을 확보할 수 있게 한다. 배수구 공간이 없는 경우는 원칙적으로 수조 수면의 상단으로부터 150mm 이상 위쪽에 진공방지기(Vacuum breaker)를 설치하고, 대변기 및 유사 기구나 장치, 살수전 및 세차에 사용하는 중수도 이용설비(수도꼭지) 등의 호스 접속구 수도꼭지에는 진공방지기를 설치한다.

3.9 중수도의 지도·점검 사항

특별자치도지사·시장·군수·구청장은 관내 중수도에 대한 운영 관리 실태를 파악하기 위하여 매 반기별 1회 이상 정기 지도·점검을 실시하여야 하며, 또한 특별자치도지사·시장·군수·구청장이 필요하다고 인정될 때는 수시 점검을 실시할 수 있다. 중수도에 대한 정기·수시 지도·점검 사항을 확인하여 이에 대비하여야 한다.

전단으로 이동

해설편으로 이동

제4장  하·폐수처리수 재이용시설

4.1 총설

4.1.1 목적

본 가이드라인은 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 의거하여, 하·폐수처리수를 재이용할 수 있도록 처리하는 시설 및 그 부속시설, 공급관로 등에 대한 계획·설계·설치 및 유지관리의 적절한 수행을 유도하며, 이를 통해 적정한 하·폐수처리수 재이용시설의 운영·유지·관리를 위한 방안 및 업무처리의 효율성을 제고하는데 그 목적이 있다.

4.1.2 적용범위

｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제12조 규정에 의해 1일 하수처리 용량이 5천세제곱미터 이상인 처리시설에 적용하며, 하·폐수처리수 재처리수로 재이용하거나 공급하여야 하는 하수처리수의 양은 1일 처리량의 100분의 10 이상으로 한다. 공공하수도관리청(공공하수도관리청 외의 자도 포함)에서 하·폐수처리수를 재이용하거나 이를 필요로 하는 자에게 공급하기 위한 시설은 아래와 같다.

1) 하·폐수처리수를 재이용할 수 있도록 처리하는 시설 및 그 부속시설

2) 하·폐수처리수 재이용수 공급관로

4.2 일반사항

4.2.1 기본요건

하·폐수처리수 재이용수를 생산하기 위해서는 하·폐수처리장에서 일정한 수질을 공급하여야 한다는 전제조건이 있다. 하·폐수처리수 재이용시설은 이를 원수로 하여 용도에 적합한 수질을 생산·공급할 수 있는 시설을 지칭한다.

제4장  하·폐수처리수 재이용시설

4.1 총설

4.1.1 목적

본 하·폐수처리수 재이용시설 설계기준은 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 의거하여, 하·폐수처리수를 재이용할 수 있도록 처리하는 시설 및 그 부속시설, 공급관로 등에 대한 계획 및 설계에 적용하며, 이를 통해 하·폐수처리수를 물부족지역의 용수로 공급하여 도시의 대사기능 유지와 자원순환형 사회로 전환하기 위한 지침서로서의 역할을 수행함을 목적으로 한다.

4.1.2 적용범위

｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣ 제12조 규정에 의해 1일 하수처리 용량이 5천세제곱미터 이상인 처리시설에 적용하며, 하·폐수처리수 재처리수로 재이용하거나 공급하여야 하는 하수처리수의 양은 1일 처리량의 100분의 10 이상으로 한다. 공공하수도관리청(공공하수도관리청 외의 자도 포함)에서 하·폐수처리수를 재이용하거나 이를 필요로 하는 자에게 공급하기 위한 시설은 아래와 같다.

1) 하·폐수처리수를 재이용할 수 있도록 처리하는 시설 및 그 부속시설

2) 하·폐수처리수 재이용수 공급관로

4.2 일반사항

4.2.1 기본요건

하·폐수처리수 재이용수를 생산하기 위해서는 하·폐수처리장에서 일정한 수질을 공급하여야 한다는 전제조건이 있다. 하·폐수처리수 재이용시설은 이를 원수로 하여 용도에 적합한 수질을 생산·공급할 수 있는 시설을 지칭한다.

4.2.2 재이용수의 용도

하·폐수처리수 재이용수는 다양한 용도로 사용될 수 있으며, 도시재이용수, 조경용수, 친수용수, 하천유지용수, 농업용수, 습지용수, 지하수충전용수, 공업용수 외에도 하수처리장의 장내 용수로도 사용된다.

4.2.3 재이용수 이용수량

하·폐수처리수 재이용수의 이용수량은 하수처리장의 처리수를 100분의 10을 재이용하여야 한다. 단, 다음의 사항을 고려한다.

1) 수요처의 요구량에 맞추어 이용수량을 결정하여야 한다.

2) 재이용수 공급하천의 특성과 목적에 맞게 이용수량을 결정하여야 한다.

3) 농업용수로 공급할 시에는 직접․간접식용을 구분하여 결정하여야 한다.

4.2.4 용도별 수질기준

하·폐수처리수 재이용수의 수질은 용도에 따라 다양할 수 있다. 건강상 위해가 되지 않아야 하며 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 하여야 한다.

4.2.5 하수처리수 재이용시설의 공정

하수처리수 재이용시설에 필요한 시설은 각 공공하수처리시설의 특성에 맞게 선택되어야 하며, 아래와 같은 시설을 갖추는 것이 바람직하다.

1)  필요한 경우 공공하수처리시설의 방류수를 생활용수, 공업용수 등의 재이용 용도에 적합하게 물리적, 화학적, 생물학적으로 처리하는 재처리시설

2)  필요한 양의 물을 원활하게 공급하기 위해 일정한 양을 일시적이거나 또는 일정기간 저류할 수 있는 저장시설

3)  필요한 양의 물을 송수할 수 있는 펌프장 시설

4)  공급된 물을 각 수요처에서 사용할 수 있도록 공급하는 송수관 및 사용시설

5)  위생 및 안전 등에 필요한 시설

4.2.2 재이용수의 용도

하·폐수처리수 재이용수는 청소·화장실용수, 세척·살수용수, 조경용수, 친수용수, 하천 등 유지용수, 농업용수, 지하수충전용수, 공업용수 등 다양한 용도로 사용된다.

(변경사유) 용도별 수질기준에 장내용수 수질기준은 빠져있으므로  ‘장내용수’ 삭제

4.2.3 재이용수 이용수량

하·폐수처리수 재이용수의 이용수량은 하수처리장의 처리수를 100분의 10을 재이용하여야 한다. 단, 다음의 사항을 고려한다.

1) 수요처의 요구량에 맞추어 이용수량을 결정하여야 한다.

2) 재이용수 공급하천의 특성과 목적에 맞게 이용수량을 결정하여야 한다.

3) 농업용수로 공급할 시에는 직접․간접식용을 구분하여 결정하여야 한다.

4.2.4 용도별 수질기준

하·폐수처리수 재이용수의 수질은 용도에 따라 다양할 수 있다. 건강상 위해가 되지 않아야 하며 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 하여야 한다.

4.2.5 하·폐수처리수 재이용시설의 공정

하·폐수처리수 재이용시설에 필요한 시설은 각 공공하·폐수처리시설의 특성에 맞게 선택되어야 하며, 아래와 같은 시설을 갖추는 것이 바람직하다.

1)  필요한 경우 공공하·폐수처리시설의 방류수를 생활용수, 공업용수 등의 재이용 용도에 적합하게 물리적, 화학적, 생물학적으로 처리하는 재처리시설

2)  필요한 양의 물을 원활하게 공급하기 위해 일정한 양을 일시적이거나 또는 일정기간 저류할 수 있는 저장시설

3)  필요한 양의 물을 송수할 수 있는 펌프장 시설

4)  공급된 물을 각 수요처에서 사용할 수 있도록 공급하는 송수관 및 사용시설

5)  위생 및 안전 등에 필요한 시설

4.3 하수처리수 재이용시설의 설계방안

4.3.1 부지의 확보

기존에 운영되고 있는 하수처리장내에 하수처리수 재이용시설을 설치하기 위해서는 다음과 같은 시설의 신설을 필요로 하며, 이를 설치하기 위한 부지의 확보를 필요로 한다.

1) 재이용수 처리시설

2) 재이용수 저장시설

3) 송수펌프장 및 공급관로

4.3.2 재처리시설에서 발생하는 공정폐수처리

기존에 운영되고 있는 하수처리장내에 추가 처리시설을 설치하는 경우에는 다음과 같은 종류의 반류수가 하수처리공정에 유입되므로 반류수 유입 시 하수처리공정에 미치는 영향을 고려하여야 한다.

1) 여과시설의 역세 배출수

2) 약품응집침전시설의 슬러지 농축수

3) 역삼투(R/O)시설의 농축수

4.3.3 수리 조건의 변화

하수처리수 재이용 수처리공정은 공정의 운영 및 물의 수송과정(기존 하수처리시설과 재이용수처리시설 사이의 물의 수송)에서 손실수두를 유발한다. 기존 하수처리장은 방류지점의 계획방류수위를 고려하여 설치되었으므로 계획방류수위의 변동을 최소화하기 위한 다음과 같은 검토가 필요하다.

1) 손실수두 발생을 방지하거나 최소화 할 수 있는 공정의 선정

2) 기존 하수처리시설의 개량을 통한 필요 수두의 확보

4.3 하·폐수처리수 재이용시설

4.3.1 부지의 확보

기존에 운영되고 있는 하·폐수처리장내에 하·폐수처리수 재이용시설을 설치하기 위해서는 다음과 같은 시설의 신설을 필요로 하며, 이를 설치하기 위한 부지의 확보를 필요로 한다.

1) 재이용수 처리시설

2) 재이용수 저장시설

3) 송수펌프장 및 공급관로

4.3.2 재처리시설에서 발생하는 공정폐수처리

기존에 운영되고 있는 하·폐수처리장내에 추가 처리시설을 설치하는 경우에는 다음과 같은 종류의 반류수가 하·폐수처리공정에 유입되므로 반류수 유입 시 하·폐수처리공정에 미치는 영향을 고려하여야 한다.

1) 여과시설의 역세 배출수

2) 약품응집침전시설의 슬러지 농축수

3) 역삼투(R/O)시설의 농축수

4.3.3 수리 조건의 변화

하·폐수처리수 재이용 수처리공정은 공정의 운영 및 물의 수송과정(기존 하·폐수처리시설과 재이용수처리시설 사이의 물의 수송)에서 손실수두를 유발한다. 기존 하·페수처리장은 방류지점의 계획방류수위를 고려하여 설치되었으므로 계획방류수위의 변동을 최소화하기 위한 다음과 같은 검토가 필요하다.

1) 손실수두 발생을 방지하거나 최소화 할 수 있는 공정의 선정

2) 기존 하·폐수처리시설의 개량을 통한 필요 수두의 확보

4.3.4 내진설계

하·폐수처리수 재이용시설을 설계시 다음과 같은 사항을 고려한다.

1)  하·폐수처리수 재이용시설의 내진설계는 원칙적으로 내진 2등급의 내진성능을 갖도록 한다. 다만 하수도시설의 방류수역내에 상수원보호구역, 수변구역 또는 특별대책지역이 있는 경우 등 지진재해시 중대한 2차 피해가 예상되는 시설에는 내진 1등급을 적용한다.

2)  등급별 내진성능 목표에서 고려하는 설계지진강도는 붕괴방지수준에서 시설물의 내진등급이 2등급인 경우에는 평균재현주기 500년, 1등급인 경우에는 1,000년에 해당되는 지진지반운동으로 한다.

3)  본 가이드라인에 규정되어 있지 않은 사항은 하수도시설기준(2011, 한국상하수도협회) 제10장 내진설계편의 기준을 적용한다.

4.3.5 수질기준 만족을 위한 하수처리수 재이용시설의 설계요소

4.3.5.1 기본사항

하수처리수 재이용시 수질기준 만족을 위해서는 다음과 같은 수질을 비교 검토하여야 한다.

1) 공공하수처리시설의 방류수 수질기준

2) 기존 하수처리장의 목표수질 및 운영수질

3) 하·폐수처리수의 재이용수 수질기준

4) 수요처의 요구수질

4.3.5.2 하수처리수 재처리 공정의 선정

하·폐수처리수 재이용 용도에 맞는 수질을 달성하기 위해서 기존 하수처리장의 방류수 또는 배출수 수질 중 처리가 필요한 수질항목을 결정하여야 하며, 해당 수질항목을 처리할 수 있는 수처리공정 대안을 선정하고 수처리공정에 대한 평가(경제성, 처리성 등)를 통해 재처리 공정을 선정하여야 한다.

4.3.4 내진설계

하·폐수처리수 재이용시설을 설계시 다음과 같은 사항을 고려한다.

1)  하·폐수처리수 재이용시설의 내진설계는 원칙적으로 내진 2등급의 내진성능을 갖도록 한다. 다만 하수도시설의 방류수역내에 상수원보호구역, 수변구역 또는 특별대책지역이 있는 경우 등 지진재해시 중대한 2차 피해가 예상되는 시설에는 내진 1등급을 적용한다.

2)  등급별 내진성능 목표에서 고려하는 설계지진강도는 붕괴방지수준에서 시설물의 내진등급이 2등급인 경우에는 평균재현주기 500년, 1등급인 경우에는 1,000년에 해당되는 지진지반운동으로 한다.

3)  본 가이드라인에 규정되어 있지 않은 사항은 하수도 내진설계기준(KDS 61 15 00) 기준을 적용한다.

4.3.5 수질기준 만족을 위한 하·페수처리수 재이용시설의 설계요소

4.3.5.1 기본사항

하·페수처리수 재이용시 수질기준 만족을 위해서는 다음과 같은 수질을 비교 검토하여야 한다.

1) 공공하·페수처리시설의 방류수 수질기준

2) 기존 하·페수처리장의 목표수질 및 운영수질

3) 하·폐수처리수의 재이용수 수질기준

4) 수요처의 요구수질

4.3.5.2 하·페수처리수 재처리 공정의 선정

하·폐수처리수 재이용 용도에 맞는 수질을 달성하기 위해서 기존 하·페수처리장의 방류수 또는 배출수 수질 중 처리가 필요한 수질항목을 결정하여야 하며, 해당 수질항목을 처리할 수 있는 수처리공정 대안을 선정하고 수처리공정에 대한 평가(경제성, 처리성 등)를 통해 재처리 공정을 선정하여야 한다. 또한, 수처리시설별 온실가스 저감방안을 포함한 탄소중립방안을 제시하여야 한다.

4.3.5.3 도시재이용수의 수질 검토

도시재이용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 결합잔류염소

3) 탁도

4) 생물화학적산소요구량

5) 냄새

6) 색도

7) 수소이온농도

4.3.5.3 청소·화장실 용수의 수질 검토

청소·화장실용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 결합잔류염소

3) 탁도

4) 생물화학적산소요구량

5) 냄새

6) 색도

7) 수소이온농도

4.3.5.4 세척·살수용수의 수질검토

세척·살수용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 탁도

3) 생물화학적 산소요구량

4) 냄새

5) 수소이온농도

4.3.5.4 조경용수의 수질검토

조경용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 탁도

3) 생물화학적 산소요구량

4) 냄새

5) 수소이온농도

6) 염화물

4.3.5.5 친수용수의 수질검토

친수용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 결합잔류염소

3) 탁도

4) 생물화학적 산소요구량

5) 냄새

6)색도

7) 총질소

8) 총인

9) 수소이온농도

4.3.5.6 하천유지용수의 수질 검토

하천유지용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 부유물질

3) 생물화학적 산소요구량

4) 냄새

5) 색도

6) 총질소

7) 총인

8) 수소이온농도

4.3.5.7 농업용수의 수질 검토

농업용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 탁도

3) 생물화학적 산소요구량

4) 냄새

5) 수소이온농도

6) 전기전도도

7) 농업용수 추가수질기준(중금속 등 미량유해물질)

4.3.5.8 지하수 충전용수의 수질 검토

지하수 충전용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 ｢먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙｣ 별표1 [표 4.23]에 따른 먹는물의 수질기준을 준수하여야 한다.

4.3.5.9 공업용수의 수질검토

공업용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 탁도

3) 생물화학적 산소요구량

4) 냄새

5) 수소이온농도

6)  하·폐수처리수 재이용수 수질기준은 하·페수처리수 재처리시설에서 최종 처리하여 송수하는 수질에 대하여 적용하며, ｢하수도법 시행규칙｣ 별표1에 따른 공공하수처리시설의 방류수수질기준이 재처리수의 기준보다 강할 경우에는 ｢하수도법 시행규칙｣을 따른다.

4.3.5.5 조경용수의 수질검토

조경용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 탁도

3) 생물화학적 산소요구량

4) 냄새

5) 수소이온농도

6) 염화물

4.3.5.6 친수용수의 수질검토

친수용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 결합잔류염소

3) 탁도

4) 생물화학적 산소요구량

5) 냄새

6)색도

7) 총질소

8) 총인

9) 수소이온농도

4.3.5.7 하천 등 유지용수의 수질 검토

하천 등 유지용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 생물화학적 산소요구량

3) 냄새

4) 총질소

5) 총인

6) 수소이온농도

4.3.5.8 농업용수의 수질 검토

농업용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 다음 수질항목의 준수가 요구된다.

1) 총대장균군수

2) 탁도

3) 생물화학적 산소요구량

4) 냄새

5) 수소이온농도

6) 전기전도도

7) 농업용수 추가수질기준(중금속 등 미량유해물질)

4.3.5.9 지하수 충전용수의 수질 검토

지하수 충전용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 ｢먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙｣ 별표1 [표 4.23]에 따른 먹는물의 수질기준을 준수하여야 한다.

4.3.5.10 공업용수의 수질검토

공업용수는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에 따라 수요자와 공급자간의 합의에 따라 정한다.

4.4 하수처리수 재처리시설 처리방식

4.4.1 급속여과법

급속여과법은 모래, 모래와 안트라사이트, 섬유사, 폴리에틸렌 등의 여재로 이루어진 여층에 비교적 높은 속도로 유입수를 통과시켜 부유물을 제거하는 공법이다. 일반적으로 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  여과속도는 유입수량에 따라 결정하여야 한다.

2)  급속여과 방식은 부유물질의 농도 및 여과지속시간을 고려하여 결정하여야 한다.

3)  여과면적은 계획여과수량을 고려하여야 한다.

4)  여재는 입도분포가 적절하고 마모되지 않고 안정적이고 효율적으로 여과하고 세척할 수 있는 것이어야 한다.

5)  기타 규정되어 있지 않은 사항은 [참고 4－1] 급속여과법의 기준을 적용한다.

4.4.2 고속응집침전법

기성 플록이 존재하는 중에 새로운 플록을 형성시키는 방식의 침전지로 응집침전의 효율을 향상시키는 것을 목적이다.

1) 고속응집침전지의 선택 시에는 탁도 또는 부유물질의 농도를 고려하여야 한다.

2) 응집지의 지수는 표면부하율 및 계획수량에 따라 결정하여야 한다.

3) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 [참고 4－2] 화학적처리의 기준을 적용한다.

4.4.3 활성탄흡착법

활성탄 처리공정은 다음 물질을 제거할 목적으로 선정한다.

1) 생물학적 처리로 처리가 불가능한 물질을 처리한다.

2) 활성탄 흡착지의 크기는 처리하고자 하는 물질의 파과 농도에 따라 결정한다.

3) 흡착지의 운전은 수질 및 처리 유량에 따라 결정하여야 한다.

4) 기타 규정되어 있지 않은  사항은 [참고 4－3] 활성탄흡착법의 기준을 적용한다.

4.4 하·폐수처리수 재처리시설 처리방식

4.4.1 생물막여과법

생물막여과법은 미생물의 부착이 가능한 여러 여재로 이루어진 여층에 미생물을 부착·성장시킨 생물막을 통해 유기물 및 부유물, 질소 등을 제거하는 공법이다. 일반적으로 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  접촉여재는 입도분포가 적절하고 마모되지 않고 압력에 의해 파손되지 않는 것이어야 한다.

2)  시설의 구성은 생물막여과조와 송풍시설, 역세수를 공급하는 시설로 구성한다.

3)  여과지의 폐쇄로 여과기능을 회복하기 위하여 공기 또는 물을 이용하여 역세척을 실시한다.

4)  기타 규정되어 있지 않은 사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 수처리시설설계기준(KDS 61 50 00)의 6.3 호기성여상법 기준을 적용한다.

(변경사유) 하폐수처리수 공정선정을 위한 절차 해설서에 보면 처리방식 리스트가 있는데 거기에는 생물막 여과법이 있어서 추가함

4.4.2 급속여과법

급속여과법은 모래, 모래와 안트라사이트, 섬유사, 폴리에틸렌 등의 여재로 이루어진 여층에 비교적 높은 속도로 유입수를 통과시켜 부유물을 제거하는 공법이다. 일반적으로 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  여과속도는 유입수량에 따라 결정하여야 한다.

2)  급속여과 방식은 부유물질의 농도 및 여과지속시간을 고려하여 결정하여야 한다.

3)  여과면적은 계획여과수량을 고려하여야 한다.

4)  여재는 입도분포가 적절하고 마모되지 않고 안정적이고 효율적으로 여과하고 세척할 수 있는 것이어야 한다.

5)  기타 규정되어 있지 않은 사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 수처리시설설계기준(KDS 61 50 00)의 7.7.2 입상여재 여과법 기준을 적용한다.

4.4.3 고속응집침전법

기성 플록이 존재하는 중에 새로운 플록을 형성시키는 방식의 침전지로 응집침전의 효율을 향상시키는 것을 목적이다.

1) 고속응집침전지의 선택 시에는 탁도 또는 부유물질의 농도를 고려하여야 한다.

2) 응집지의 지수는 표면부하율 및 계획수량에 따라 결정하여야 한다.

3) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 수처리시설설계기준(KDS 61 50 00)의 7.4.5 화학적인제거 기준을 적용한다.

4.4.4 활성탄흡착법

활성탄 흡착 처리공정은 다음 물질을 제거할 목적으로 선정한다.

1) 생물학적 처리로 처리가 불가능한 물질을 처리한다.

2) 활성탄 흡착지의 크기는 처리하고자 하는 물질의 파과 농도에 따라 결정한다.

3) 흡착지의 운전은 수질 및 처리 유량에 따라 결정하여야 한다.

4) 기타 규정되어 있지 않은  사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 수처리시설설계기준(KDS 61 50 00)의 8.3.3 활성탄 기준을 적용한다.

4.4.4 막분리법

4.4.4.1 막분리법의 종류

주요 막분리시설로는 다음과 같은 시설들이 있으며 각각의 특징을 파악하여 처리목적에 적합하게 선택한다.

1) 정밀여과시설(MF)

2) 한외여과시설(UF)

3) 나노여과시설(NF)

4) 역삼투시설(RO)

4.4.4.2 분리막의 선정

분리막의 선정시에는 다음과 같은 사항을 고려한다.

1) 분리막의 성능

2) 투과능력

3) 내구성

4.4.4.3 분리막 모듈의 형식

분리막 모듈에는 다음과 같은 형식이 있다.

1) 판형

2) 관형

3) 나선형

4) 중공사형

4.4.4.4 막분리시설의 구성

막분리시설은 모듈, 가압펌프로 구성되며 농축수를 순환시켜 원수와 혼합시킨 뒤 재투과시키는 경우도 있다.

4.4.5 막분리법

4.4.5.1 막분리법의 종류

주요 막분리시설로는 다음과 같은 시설들이 있으며 각각의 특징을 파악하여 처리목적에 적합하게 선택한다.

1) 정밀여과시설(MF)

2) 한외여과시설(UF)

3) 나노여과시설(NF)

4) 역삼투시설(RO)

5) 기타 규정되지 않은 사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 수처리시설설계기준(KDS 61 50 00)의 7.7.4 막분리법 기준을 적용한다.

4.4.5.2 분리막의 선정

분리막의 선정시에는 다음과 같은 사항을 고려한다.

1) 분리막의 성능

2) 투과능력

3) 내구성

4.4.5.3 분리막 모듈의 형식

분리막 모듈에는 다음과 같은 형식이 있다.

1) 판형

2) 관형

3) 나선형

4) 중공사형

4.4.5.4 막분리시설의 구성

막분리시설은 모듈, 가압펌프로 구성되며 농축수를 순환시켜 원수와 혼합시킨 뒤 재투과시키는 경우도 있다.

4.4.4.5 막분리시설 설계시 주요 고려사항

막분리 여과시스템 설계시 고려사항은 다음과 같다.

1) 투과플럭스

2) 수온

3) 구동압력

4) 회수율

4.4.4.6 막분리시설의 농축 폐액의 처분

막분리 공정에 의해 발생하는 농축폐액은 하수처리장에 반송하거나 별도의 처리시설을 운영하여 방류수수질 기준에 적합하도록 처리하여 방류하여야 한다.

4.4.5 오존산화법

오존산화시설은 다음의 세 공정으로 나누어진다.

1) 원료공기제조공정

2) 오존발생공정

3) 오존반응공정

4) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 [참고 4－4] 오존산화법의 기준을 적용한다.

4.4.6 소독설비

4.4.6.1 염소소독

염소소독을 하수처리수 재이용수에 적용하는 경우에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

1) 주입위치

2) 접촉조

3) 염소주입량

4) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 [참고 4－5] 염소소독의 기준을 적용한다.

4.4.5.5 막분리시설 설계시 주요 고려사항

막분리 여과시스템 설계시 고려사항은 다음과 같다.

1) 투과플럭스

2) 수온

3) 구동압력

4) 회수율

4.4.5.6 막분리시설의 농축 폐액의 처분

막분리 공정에 의해 발생하는 농축폐액은 하수처리장에 반송하거나 별도의 처리시설을 운영하여 방류수수질 기준에 적합하도록 처리하여 방류하여야 한다.

4.4.6 오존산화법

오존산화시설은 다음의 세 공정으로 나누어진다.

1) 원료공기제조공정

2) 오존발생공정

3) 오존반응공정

4) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 수처리시설설계기준(KDS 61 50 00)의 8.4 오존 기준을 적용한다. 을 적용한다.

4.4.7 소독설비

4.4.7.1 염소소독

염소소독을 하수처리수 재이용수에 적용하는 경우에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

1) 주입위치

2) 접촉조

3) 염소주입량

4) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 수처리시설설계기준(KDS 61 50 00)의 8.2 염소소독 기준을 적용한다.

4.4.6.2 오존소독

오존으로 소독을 하는 경우에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

1) 오존반응설비

2) 오존접촉방식의 형식

3) 오존발생설비

4) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 [참고 4－5] 오존에 의한 소독의 기준을 적용한다.

4.4.6.3 자외선소독

자외선 소독 설비를 도입 운영하는 경우에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

1) 자외선 램프 및 모듈

2) 자외선 검출 시스템

3) 자외선 소독 설비

4) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 [참고 4－7] 자외선 소독시설의 기준을 적용한다.

4.5 하수처리수 재이용을 위한 송·배수시설

4.5.1 송·배수방식

1)  송수방식에는 하수처리수 재이용시설·배수시설과의 수위관계, 하수처리수 재이용시설과 배수지 사이의 지형과 지세에 따라 자연유하식, 펌프가압식 및 병용식이 있다.

2)  배수시설은 합리적인 계획으로 배치하여 시간적으로 변동하는 수요량에 대하여 적정한 압력으로 연속적이면서 안정적으로 공급하는 것은 물론, 유지관리가 효율적이고 용이한 것이어야 한다. 또한 배수과정에서 수질이 오염되거나 변질되지 않도록 수질을 적절하게 유지하고 관리해야 한다.

4.5.2 하수처리수 재이용시설의 시설계획 절차 및 수립 방안

개개의 사업에 대해 자연적·사회적 상황, 수요수량의 증감, 하수처리수의 수량과 수질적인 동향, 수요자의 의식, 기존시설의 문제점 등에 관하여 각종 조사가 시행된 후에 각각의 하수처리수재이용 사업 등의 특성에 따른 시설정비 계획목표가 독자적으로 설정되어야 한다.

4.4.7.2 오존소독

오존으로 소독을 하는 경우에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

1) 오존반응설비

2) 오존접촉방식의 형식

3) 오존발생설비

4) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 수처리시설설계기준(KDS 61 50 00)의 8.4 오존에 의한 소독 기준을 적용한다.

4.4.7.3 자외선소독

자외선 소독 설비를 도입 운영하는 경우에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

1) 자외선 램프 및 모듈

2) 자외선 검출 시스템

3) 자외선 소독 설비

4) 기타 규정되어 있지 않은 사항은 하수도시설 설계기준(KDS 61 00 00)의 수처리시설설계기준(KDS 61 50 00)의 8.5 자외선(UV) 소독시설 기준을 적용한다.

4.5 하·폐수처리수 재이용을 위한 송·배수시설

4.5.1 송·배수방식

1)  송수방식에는 하·폐수처리수 재이용시설·배수시설과의 수위관계, 하·폐수처리수 재이용시설과 배수지 사이의 지형과 지세에 따라 자연유하식, 펌프가압식 및 병용식이 있다.

2)  배수시설은 합리적인 계획으로 배치하여 시간적으로 변동하는 수요량에 대하여 적정한 압력으로 연속적이면서 안정적으로 공급하는 것은 물론, 유지관리가 효율적이고 용이한 것이어야 한다. 또한 배수과정에서 수질이 오염되거나 변질되지 않도록 수질을 적절하게 유지하고 관리해야 한다.

4.5.2 시설계획 절차 및 수립 방안

개개의 사업에 대해 자연적·사회적 상황, 수요수량의 증감, 하·폐수처리수의 수량과 수질적인 동향, 수요자의 의식, 기존시설의 문제점 등에 관하여 각종 조사가 시행된 후에 각각의 하·폐수처리수재이용 사업 등의 특성에 따른 시설정비 계획목표가 독자적으로 설정되어야 한다.

4.5.3 하수처리수 재이용 송배수시설의 설계방안

4.5.3.1 저장시설

1)  저장시설의 용량은 일최대유량을 기준으로 하되 시간에 따른 재이용수 유입량의 변동을 고려하여 결정하여야 한다.

2)  저장조는 청소시에도 재이용수를 사용할 수 있도록 설계용량에 대해 2조 이상의 구조로 설치하며, 청소가 용이한 구조로 계획하여야 한다.

4.5.3.2 펌프시설

1)  펌프설비의 계획용량은 일최대 공급유량을 기준으로 하며, 수요처에 저장시설이 없는 경우에는 시간최대유량으로 계획하여야 한다.

2)  펌프의 형식은 계획공급유량, 유입관의 깊이, 펌프의 설비대수 등에 의해 결정한다.

3)  기자재, 배관 등은 내부식성이 우수한 재질을 사용하여야 한다.

4.5.3 하·폐수처리수 재이용 송배수시설

4.5.3.1 저장시설

1)  저장시설의 용량은 일최대유량을 기준으로 하되 시간에 따른 재이용수 유입량의 변동을 고려하여 결정하여야 한다.

2)  저장조는 청소시에도 재이용수를 사용할 수 있도록 설계용량에 대해 2조 이상의 구조로 설치하며, 청소가 용이한 구조로 계획하여야 한다.

4.5.3.2 펌프시설

1)  펌프설비의 계획용량은 일최대 공급유량을 기준으로 하며, 수요처에 저장시설이 없는 경우에는 시간최대유량으로 계획하여야 한다.

2)  펌프의 형식은 계획공급유량, 유입관의 깊이, 펌프의 설비대수 등에 의해 결정한다.

3)  기자재, 배관 등은 내부식성이 우수한 재질을 사용하여야 한다.

4.6 하·폐수처리수 재이용시설의 설치 승인 및 인가

4.6.1 설계·시공업의 등록

하·폐수처리수 재이용시설을 설치할 때에는 하·폐수처리수 재이용시설 설계·시공업자에게 설계·시공하여야 한다.

4.6.2 하수처리수 재이용시설의 설치 승인

하수처리수 재이용시설의 설치승인을 받으려면 하수처리수 재이용시설 설치 승인 신청서 및 다음의 서류와 도서를 시·도지사에게 제출하여 설치승인을 받아야 한다.

1)  실시설계 도서

2)  소요사업비 및 재원조달방안

3)  기타서류

재이용시설의 평면도, 수리계통도, 관로의 종단도 및 동수경사도, 공급에 대한 인가·․허가 등을 증명하는 서류, 수리계산 및 구조계산에 관한 사항을 적은 서류(｢건설기술관리법｣ 제5조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 지방 건설기술심의위원회의 심의를 받은 건설공사의 경우에는 그 심의결과 사본), 하류하천의 하천유량 및 하천수 사용에 미치는 영향 및 대책, 사업의 효과 분석서

4.6.3 하수처리수 재이용사업의 인가

공공하수도관리청 외에 하수처리수 재이용사업을 하려는 자는 하수처리수 재이용사업 인가 신청서 및 다음의 서류와 도서를 시·도지사에게 제출하여 사업인가를 받아야 한다.

1) 실시설계 도서

2) 소요사업비 및 재원조달방안

3) 기타서류

재이용시설의 평면도, 수리계통도, 관로의 종단도 및 동수경사도, 공급에 대한 인가·허가 등을 증명하는 서류, 수리계산 및 구조계산에 관한 사항을 적은 서류(｢건설기술관리법｣ 제5조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 지방 건설기술심의위원회의 심의를 받은 건설공사의 경우에는 그 심의 결과 사본), 하류하천의 하천유량 및 하천수 사용에 미치는 영향 및 대책, 사업의 효과 분석서

해설편으로 이동

4.6.4 하수처리수 재이용사업의 인가 취소

시·도지사는 하수처리수 재이용사업자가 아래 사항에 해당하는 경우 인가를 취소할 수 있다. 다만, 1), 2)항에 해당하는 경우에는 인가를 취소하여야 한다.

1)  인가를 받은 하수처리수 재이용사업의 하수처리수 재처리수 공급 개시 예정일로부터 6개월이 지나도 하수처리수 재이용수를 공급하지 아니한 경우

2)  거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인가 또는 변경인가를 받은 경우

3) 인가를 받은 하수처리수 재이용사업의 하수처리수 재이용시설 설치공사 착수 예정일로부터 1년이 지나도 공사에 착수하지 아니하거나 공사완공예정일로부터 1년이 지나도 공사를 완공하지 아니한 경우

4.7 하수처리수 재이용시설의 운영·유지관리

4.7.1 기술관리인

4.7.1.1 기술관리인의 자격

공공하수도관리청이 하수처리수 재이용시설을 설치하거나 하수처리수 재이용사업의 인가를 받은 자가 하수처리수 재이용시설을 관리하고자 하는 경우 기술관리인을 두어 재이용시설을 유지·관리하여야 한다. 다만 하수처리수 재이용시설 설계·시공업자에게 하수처리수 재이용시설의 관리업무를 위탁하는 경우에는 그러하지 아니한다.

4.7.1.2 기술관리인의 역할

기술관리인은 법 시행규칙 제15조 규정에 의한 사항을 준수하여 하수처리수 재이용시설을 관리하여야 한다.

4.7.2 하수처리수 재이용시설의 유지관리 지침의 작성

재이용시설 유지관리자는 재이용시설의 적정운영 및 관리를 위하여 유지관리지침서를 작성하고, 운영시 적극 활용하여야 한다.

4.7.3 하수처리수 재이용시설의 수질검사

4.7.3.1 수질관리항목

수질관리항목은 재처리시설 처리공정의 적절한 관리를 위하여 필요하다. 시설의 규모나 관계 법령 등에 따라 운전 관리에 필요한 수질관리항목을 설정하여야 한다.

4.7.3.2 최초수질검사

하수처리수 재이용시설이 완공된 후 30일 이내에 재이용수를 채취하여 수질검사를 실시하여야 한다.

1) 측정대행업자 및 보건환경연구원, 유역(지방)환경청

2) 검사능력을 갖춘 공공하수도관리청은 자체적으로 수질검사 수행

해설편으로 이동

4.7.3.3 수질검사 주기

하수처리수 재이용수 수질관리를 하는 때에는 원수 및 재이용수에 대한 수질검사를 실시하여야 한다.

1) 매일 : 수소이온농도(pH), 부유물질(SS), 탁도(NTU), 결합잔류염소, 냄새, 색도

2) 매주 : 생물화학적산소요구량(BOD), 총질소(T－N), 총인(T－P), 총대장균군수

3) 매분기 : 염화물, 전기전도도, 그 밖에 중금속 등 미량유해물질 항목

4.7.4 시설물별 유지관리

4.7.4.1 재처리시설의 유지관리

1)  재처리시설의 유지관리는 각단위 시설의 유지관리 측면뿐만 아니라, 전체 공정의 유기적인 처리효율에 중점을 두고 관리하여야 한다.

2)  재처리시설의 단위공정별 유지관리는 설치기준에서와 마찬가지로 2차처리공정에 대한 것은 일반적으로 제외하고, 급속여과, 소독설비, 막처리의 관리 등에 대한 운영기준을 중심으로 관리하여야 한다.

4.8 하수처리수 재이용시설의 지도·점검 사항

1)  특별자치도지사·시장·군수·구청장은 하수처리수 재이용시설 설계·시공업자를 대상으로 년 1회 이상 지도·점검을 실시하여야 한다.

2)  환경부장관 또는 시·도지사는 재처리용량이 500m3 이상인 하수처리수 재이용시설에 대하여 매 반기별 1회 이상 정기적으로 지도·점검 실시하여야 하며, 환경부장관 또는 시·도지사는 필요하다고 인정될 때는 수시 점검을 실시할 수 있다. 하수처리수 재이용시설에 대한 정기·수시 지도·점검 사항을 확인하여 이에 대비하여야 한다.

[참고 4－1]  급속여과법

4－1.1 개요

4－1.2 설계 및 유지 관리상의 유의점

4－1.3 계획여과수량

급속여과시설의 설계유량은 [표 4.27]과 같다.

[표 4.27]  급속여과시 계획여과수량

시설	계획여과량	적용
급속여과지	계획일최대여과수량	시설규모, 세척용 펌프, 송풍기
처리시설 연결관거	계획시간최대여과수량	원수양수 펌프

4－1.4 급속여과장치

급속여과장치는 다음 사항을 고려해서 정한다.

1)  여과방법은 중력식과 압력식이 있고, 그 선택은 설치조건, 계획수량 등에 따라서 정한다.

2)  여재 및 여층의 구성은 SS제거율, 유지관리의 편의성 및 경제성을 고려하여 정한다.

3)  여과속도는 유입수와 여과수의 수질, SS의 포획능력 및 여과지속시간을 고려하여 정한다.

4)  여층의 역세척은 세척방법으로 여과장치의 종류에 따라 다르나 역세척수를 이용하는 방법과, 공기와 역세척수를 병용하는 방법이 있다.

[참고 4－1]~[참고 4－8] 해설편 이동

제5장  발전소 온배수 재이용시설

5.1 총설

5.1.1 목적

발전소 온배수를 재이용할 수 있도록 처리하는 시설 및 그 부속시설, 공급관로 등에 대한 계획·설치·설계 및 유지관리의 적절한 수행을 유도하며, 이를 통해 적정한 발전소 온배수 재이용시설의 운영·유지관리를 위한 방안 및 업무 처리의 효율성을 제고하는데 그 목적이 있다.

5.1.2 적용범위

발전소에서 발전소 온배수를 재이용하거나 이를 필요로 하는 자에게 공급하기 위한 시설은 아래와 같다.

1)  발전소 온배수를 재이용할 수 있도록 처리하는 시설 및 그 부속시설

2)  발전소 온배수 재이용수 공급관로

5.1.3 발전소 온배수의 특성

발전소 온배수의 온도차는 자연해수 수온보다 8~15℃가 높으며, 온배수는 주변 수역과 인근의 식물 및 동물상에 영향을 미칠 수 있다.

제5장  발전소 온배수 재이용시설

5.1 총설

5.1.1 목적

본 발전소 온배수 재이용시설 설계기준은 발전소 온배수를 재이용할 수 있도록 처리하는 시설 및 그 부속시설, 공급관로 등에 대한 계획 및 설계에 적용하는 것을 목적으로 한다.

5.1.2 적용범위

발전소에서 발전소 온배수를 재이용하거나 이를 필요로 하는 자에게 공급하기 위한 시설은 아래와 같다.

1)  발전소 온배수를 재이용할 수 있도록 처리하는 시설 및 그 부속시설

2)  발전소 온배수 재이용수 공급관로

5.1.3 발전소 온배수의 특성

발전소 온배수의 온도차는 자연해수 수온보다 8~15℃가 높으며, 온배수는 주변 수역과 인근의 식물 및 동물상에 영향을 미칠 수 있다.

5.2 일반사항

5.2.1 기본요건

1)  발전소 온배수 재이용 사업을 하려는 자는 발전소 온배수 공급대상 발전 사업자와 재이용 설치에 관한 제반사항에 대해 협의하고, 그 협의 조건을 사업계획에 반영하여야 한다.

2)  발전소 온배수 재이용 사업자는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에서 정한“온배수 재이용수 수질기준”및 수요처의 요구 수질 및 수량에 맞추어 공급함을 원칙으로 하되 불가피하게 공급하지 못하는 상황에 대비하여 기존의 용수공급 라인을 비상용으로 확보할 수 있도록 계획하여야 한다.

3)  발전소 온배수 재이용시설은 수요자의 관점에서 수질상의 안정성 및 시설의 총체적인 합리성, 안정성 및 경제성을 확보해야 한다.

4)  설치하는 장소에 대해서는 가능한 청정한 발전소 온배수를 취수할 수 있어야 하며, 농축된 냉각수를 방류하는 데 따른 환경영향을 고려하여야 한다.

5)  운영비용을 저감시키기 위하여 에너지 절약대책을 강구하고 회수율을 높이는 등 에너지 효율을 극대화하는 방안을 강구하여야 한다.

6)  시설 또는 배관의 부식방지 대책을 강구하여야 한다.

7)  발전소 온배수 재이용 시설은 운전정지 등을 고려 2계열 이상으로 하여 자연재해, 기기의 사고, 수질사고 등에 대한 안전대책을 강구하고 시설에 기인되는 소음 등 환경에 영향을 미치지 않도록 유의한다.

5.2.2 발전소 온배수 재이용수의 용도

발전소 온배수 재이용수는 발전소에서 필요한 공업용수로 냉각용수, 보일러 용수, 발전소 내부 공정수 및 일반용수 등에 사용된다.

5.2.3 발전소 온배수 재이용시설 사례

5.2 일반사항

5.2.1 기본요건

1)  발전소 온배수 재이용 사업을 하려는 자는 발전소 온배수 공급대상 발전 사업자와 재이용 설치에 관한 제반사항에 대해 협의하고, 그 협의 조건을 사업계획에 반영하여야 한다.

2)  발전소 온배수 재이용 사업자는 ｢물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률｣에서 정한“온배수 재이용수 수질기준”및 수요처의 요구 수질 및 수량에 맞추어 공급함을 원칙으로 하되 불가피하게 공급하지 못하는 상황에 대비하여 기존의 용수공급 라인을 비상용으로 확보할 수 있도록 계획하여야 한다.

3)  발전소 온배수 재이용시설은 수요자의 관점에서 수질상의 안정성 및 시설의 총체적인 합리성, 안정성 및 경제성을 확보해야 한다.

4)  설치하는 장소에 대해서는 가능한 청정한 발전소 온배수를 취수할 수 있어야 하며, 농축된 냉각수를 방류하는 데 따른 환경영향을 고려하여야 한다.

5)  운영비용을 저감시키기 위하여 에너지 절약대책을 강구하고 회수율을 높이는 등 에너지 효율을 극대화하는 방안을 강구하여야 한다.

6)  시설 또는 배관의 부식방지 대책을 강구하여야 한다.

7)  발전소 온배수 재이용 시설은 운전정지 등을 고려 2계열 이상으로 하여 자연재해, 기기의 사고, 수질사고 등에 대한 안전대책을 강구하고 시설에 기인되는 소음 등 환경에 영향을 미치지 않도록 유의한다.

5.2.2 발전소 온배수 재이용수의 용도

발전소 온배수 재이용수는 발전소에서 필요한 공업용수로 냉각용수, 보일러 용수, 발전소 내부 공정수 및 일반용수 등에 사용된다.

5.2.3 발전소 온배수 재이용시설 사례

(해설서로 이동)

제6장  펌프 및 기타 기계설비

6.1 총설

펌프설비의 운전방식을 정할 때에는 에너지 절약을 염두에 두고 설비의 규모, 토출량의 변동폭 등을 고려하여 대수제어, 밸브개도제어, 각종 방식에 의한 회전속도제어 등 여러 각도로 검토한다. 펌프설비는 계획수량과 수압을 만족하는 것이어야 하므로 펌프를 선택하거나 대수를 결정할 때에는 펌프자체의 성능을 먼저 숙지해야 한다. 또 캐비테이션(공동현상)이나 수격작용 등의 수리현상에 대하여 적절한 조치를 강구해야 하며 펌프흡수정, 펌프기초 등의 구축물에 대해서도 고려해야 한다. 또 약품주입펌프, 슬러지펌프 등은 함수율, 점도, 내식성 등을 고려하여 형식을 정한다.

6.1.1 펌프설비의 계획

펌프 설비를 계획할 때에는 안정적인 재이용수의 급수를 목표로 기계, 전기, 계측제어, 토목, 건축 등 각 기술 분야를 포함하여 종합적으로 검토해야 한다.

6.1.2 계획수량과 대수

1)  송수펌프는 펌프효율이 높은 운전점에서 정해진 일정한 수량을 양수하는 운전이 가능한 용량과 대수로 정한다.

2)  배수(配水)펌프는 수량의 시간적 변동에 적합한 용량과 대수로 한다.

3)  펌프의 대수는 계획수량(최대, 최소, 평균) 및 고장시를 고려하여 결정한다.

4)  펌프는 예비기를 설치한다. 다만, 펌프가 정지되더라도 영향이 없는 경우에는 예비기를 두지 않는다. 예비기를 필요로 하는 경우는 설비의 중요도와 운영조건을 고려하여 결정한다.

제6장  펌프 및 기타 기계설비

6.1 총설

펌프설비의 운전방식을 정할 때에는 에너지 절약을 염두에 두고 설비의 규모, 토출량의 변동폭 등을 고려하여 대수제어, 밸브개도제어, 각종 방식에 의한 회전속도제어 등 여러 각도로 검토한다. 펌프설비는 계획수량과 수압을 만족하는 것이어야 하므로 펌프를 선택하거나 대수를 결정할 때에는 펌프자체의 성능을 먼저 숙지해야 한다. 또 캐비테이션(공동현상)이나 수격작용 등의 수리현상에 대하여 적절한 조치를 강구해야 하며 펌프흡수정, 펌프기초 등의 구축물에 대해서도 고려해야 한다. 또 약품주입펌프, 슬러지펌프 등은 함수율, 점도, 내식성 등을 고려하여 형식을 정한다.

6.1.1 펌프설비의 계획

펌프 설비를 계획할 때에는 안정적인 재이용수의 급수를 목표로 기계, 전기, 계측제어, 토목, 건축 등 각 기술 분야를 포함하여 종합적으로 검토해야 한다.

6.1.2 계획수량과 대수

1)  송수펌프는 펌프효율이 높은 운전점에서 정해진 일정한 수량을 양수하는 운전이 가능한 용량과 대수로 정한다.

2)  배수(配水)펌프는 수량의 시간적 변동에 적합한 용량과 대수로 한다.

3)  펌프의 대수는 계획수량(최대, 최소, 평균) 및 고장시를 고려하여 결정한다.

4)  펌프는 예비기를 설치한다. 다만, 펌프가 정지되더라도 영향이 없는 경우에는 예비기를 두지 않는다. 예비기를 필요로 하는 경우는 설비의 중요도와 운영조건을 고려하여 결정한다.

6.1.3 위치 및 안전대책

1)  펌프설비의 위치는 용도에 가장 적합한 수리조건, 입지조건 및 동력조건을 고려하여 정한다.

2)  펌프설비는 빗물의 이상 유입 및 토출측의 이상 고수위에 대하여 배수(drainage)기능 확보와 침수에 대비해 안전대책을 세운다.

3)  펌프설비 설계 시에는 펌프 운전시 발생할 수 있는 비정상 현상(캐비테이션, 서어징, 수충격 현상)에 대해서 검토하여야 한다.

6.1.3 위치 및 안전대책

1)  펌프설비의 위치는 용도에 가장 적합한 수리조건, 입지조건 및 동력조건을 고려하여 정한다.

2)  펌프설비는 빗물의 이상 유입 및 토출측의 이상 고수위에 대하여 배수(drainage)기능 확보와 침수에 대비해 안전대책을 세운다.

3)  펌프설비 설계 시에는 펌프 운전시 발생할 수 있는 비정상 현상(캐비테이션, 서어징, 수충격 현상)에 대해서 검토하여야 한다.

6.2 펌프시설

6.2.1 펌프의 선정

펌프의 형식은 유량과 필요한 양정에 의해 결정된다. 또한 구체적인 펌프 선정에 있어서 설비의 사용목적, 사용조건, 입지조건, 경제성 등을 비교 검토할 필요가 있다.

펌프의 형식은 표준특성을 고려해서 다음 사항에 따라서 정한다.

1)  펌프는 계획조건에 가장 적합한 표준특성을 가지도록 비교회전도를 정하여야 한다.

2)  펌프는 흡입실양정 및 토출량을 고려하여 전양정에 따라 [표 6.1]을 표준으로 한다.

3)  침수될 우려가 있는 곳이나 흡입실양정이 큰 경우에는 입축형 혹은 수중형으로 한다.

4)  펌프는 그 효율이 <그림 6.1>에서 지시하는 값 이상의 것으로 한다.

6.2 펌프시설

6.2.1 펌프의 선정

펌프의 형식은 유량과 필요한 양정에 의해 결정된다. 또한 구체적인 펌프 선정에 있어서 설비의 사용목적, 사용조건, 입지조건, 경제성 등을 비교 검토할 필요가 있다.

펌프의 형식은 표준특성을 고려해서 다음 사항에 따라서 정한다.

1)  펌프는 계획조건에 가장 적합한 표준특성을 가지도록 비교회전도를 정하여야 한다.

2)  펌프는 흡입실양정 및 토출량을 고려하여 전양정에 따라 다음 [표]를 표준으로 한다.

[표] 양정에 대한 펌프의 형식

전양정(m)	형 식	펌프구경(mm)
5 이하	축 류 펌 프	400 이상
3～12	사 류 펌 프	400 이상
5～20	원심 사류 펌프	300 이상
4 이상	원 심 펌 프	80 이상

3)  침수 우려가 있는 곳이나 흡입실양정이 큰 경우에는 입축형 혹은 수중형으로 한다.

4)  펌프는 그 효율이 다음 <그림>에서 지시하는 값 이상의 것으로 한다.

<그림> 펌프의 준특성(양정) 곡선

6.2.2 펌프구경

펌프구경(口徑)은 다음 사항을 고려한다.

1)  펌프의 흡입구경은 토출량과 펌프흡입구의 유속으로부터 식 (6.2.2.1)에 따른다.

[eqn: rm D=146`left({Q} over {V} right)^1/2]	(6.2.2.1)

여기서,  D：펌프의 흡입구경(mm)

Q：펌프의 토출량(m3/min)

V：흡입구의 유속(m/s)

(단, 흡입구의 유속은 펌프의 회전수 및 흡입실양정 등을 고려하여 1.5~3.0m/s가 일반적이다.)

2)  펌프의 토출구경은 흡입구경, 전양정 및 비교회전도 등을 고려한다.

6.2.3 펌프의 전양정

펌프의 전양정(全揚程)은 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  펌프의 전양정은 실양정과 펌프에 부수된 흡입관, 토출관 및 밸브의 손실수두를 고려하여 식 (6.2.3.1)에 의하여 정한다.

H＝ha＋hpv＋ho	(6.2.3.1)

여기서,  H  : 전양정(m)

ha  : 실양정(m)

hpv : 흡입 및 토출관의 손실수두의 합(m)

ho  : 토출관 말단의 잔류속도수두(m)

2)  실양정은 펌프의 흡입수위 및 배출수위의 변동, 범위, 계획수량, 펌프특성, 사용목적 및 운전의 경제성 등을 고려하여 정한다.

6.2.4 흡입실양정

펌프의 흡입 실양정은 다음 사항을 고려한다.

1)  펌프의 흡입 실양정은 공동현상이 발생하지 않도록 펌프의 형식에 따라 가능한 한 작게 한다.

2)  펌프의 흡입 실양정 및 회전수는 공동 현상을 피하기 위하여 토출량 및 전양정과의 관계를 충분히 고려하여 정한다.

6.2.5 펌프의 축동력

펌프의 축동력은 식 (6.2.5.1)에 의하여 정한다.

[eqn: rm P_s = {1} over {60×10^3 ×eta} ``×`` rho `g`QH][eqn: rm LEFT ( P _{s} ``=``0.163`` {gamma `` TIMES ``Q`` TIMES ``H} over {eta } RIGHT )]	(6.2.5.1)

여기서,  Ps : 펌프의 축동력(kW)             Q : 펌프의 토출량(m3/min)

ρ: 양정하는 물의 밀도(kg/m3)       g : 중력가속도(9.8m/s2)

H : 펌프의 전양정(m)               η: 펌프의 효율(소수)

6.2.2 펌프구경

펌프구경(口徑)은 다음 사항을 고려한다.

1)  펌프의 흡입구경은 토출량과 펌프흡입구의 유속으로부터 식 (6.2.2.1)에 따른다.

[eqn: rm D=146`left({Q} over {V} right)^1/2]	(6.2.2.1)

여기서,  D：펌프의 흡입구경(mm)

Q：펌프의 토출량(m3/min)

V：흡입구의 유속(m/s)

(단, 흡입구의 유속은 펌프의 회전수 및 흡입실양정 등을 고려하여 1.5~3.0m/s가 일반적이다.)

2)  펌프의 토출구경은 흡입구경, 전양정 및 비교회전도 등을 고려한다.

6.2.3 펌프의 전양정

펌프의 전양정(全揚程)은 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  펌프의 전양정은 실양정과 펌프에 부수된 흡입관, 토출관 및 밸브의 손실수두를 고려하여 식 (6.2.3.1)에 의하여 정한다.

H＝ha＋hpv＋ho	(6.2.3.1)

여기서,  H  : 전양정(m)

ha  : 실양정(m)

hpv : 흡입 및 토출관의 손실수두의 합(m)

ho  : 토출관 말단의 잔류속도수두(m)

2)  실양정은 펌프의 흡입수위 및 배출수위의 변동, 범위, 계획수량, 펌프특성, 사용목적 및 운전의 경제성 등을 고려하여 정한다.

6.2.4 흡입실양정

펌프의 흡입 실양정은 다음 사항을 고려한다.

1)  펌프의 흡입 실양정은 공동현상이 발생하지 않도록 펌프의 형식에 따라 가능한 한 작게 한다.

2)  펌프의 흡입 실양정 및 회전수는 공동 현상을 피하기 위하여 토출량 및 전양정과의 관계를 충분히 고려하여 정한다.

6.2.5 펌프의 축동력

펌프의 축동력은 식 (6.2.5.1)에 의하여 정한다.

[eqn: rm P_s = {1} over {60×10^3 ×eta} ``×`` rho `g`QH][eqn: rm LEFT ( P _{s} ``=``0.163`` {gamma `` TIMES ``Q`` TIMES ``H} over {eta } RIGHT )]	(6.2.5.1)

여기서,  Ps : 펌프의 축동력(kW)             Q : 펌프의 토출량(m3/min)

ρ: 양정하는 물의 밀도(kg/m3)       g : 중력가속도(9.8m/s2)

H : 펌프의 전양정(m)               η: 펌프의 효율(소수)

6.2.6 전동기의 출력

펌프를 운전하는 전동기 출력은 축동력의 여유율을 보아 식 (6.2.6.1)에 의하여 계산한다.

[eqn: rm P= {P_s `(`1+ alpha `)} over {eta _{b}}]	(6.2.6.1)

여기서,  P  : 전동기 출력(kW)	Ps  : 펌프의 축동력(kW)

[eqn: alpha] : 여유율                 ηb : 전달효율(직결의 경우 1.0)

단, 여유 α는 펌프의 형식, 전동기의 종류 및 양정의 변동에 따라 다르므로 [표 6.6]을 표준으로 한다.

[표 6.6]  전동기의 여유율(α)

전동기의 종류 폄프형식	전동기		내연기관
	A의 경우	B의 경우	A의 경우	B의 경우
원 심 펌 프	0.10	0.15	0.15	0.20
사 류 펌 프	0.15	0.20	0.25	0.30
축 류 펌 프	0.20	0.25	0.30	0.35

주)  A의 경우는 양정의 변화가 비교적 적은 경우(규정양정보다 원심펌프에서는 20% 정도까지 낮게 될 때, 축류펌프에서는 높게 될 때)

B의 경우는 양정의 변동이 비교적 많은 경우(A이외의 경우)

※  내연기관의 경우 전동기 가동 불가로 엔진펌프 대용처리시 적용

동기 출력을 최대소요전력으로 하여 효율향상을 꾀하도록 한다.

6.2.7 펌프흡수정

펌프흡수정은 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  수밀성 있는 철근콘크리트 구조로 한다.

2)  종류 및 형식에 적합하게 배치하고, 펌프고정부 위치로부터 수직 또는 수평으로 설치한다.

3)  펌프흡수정이 실내에 설치되고 펌프실 바닥면이 지반보다 낮은 경우에는 펌프흡입부의 바닥판, 건물바닥 및 측벽 등은 일체로 하고, 수밀성 있는 구조로 한다.

4)  펌프흡입부의 상부에는 수밀성 있는 맨홀을 설치한다.

6.2.8 흡입관

펌프의 흡입관은 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  흡입관은 펌프 1대당 하나로 한다.

2)  흡입관을 수평으로 부설하는 것은 피한다. 부득이 한 경우에는 가능한 한 짧게 하고 펌프를 향해서 1/50 이상의 경사로 한다.

3)  흡입관은 연결부나 기타 부분으로부터 절대로 공기가 흡입하지 않도록 한다.

4)  흡입관 속에는 공기가 모여서 고이는 곳이 없도록 하고, 또한 굴곡부도 적게 한다.

5)  흡입관 끝은 벨마우스의 나팔모양으로 하며, 관의 끝으로부터 최저수면 및 펌프흡입부 바닥까지의 깊이를 충분하게 잡고, 흡입관 상호간과 펌프흡입부의 벽면과의 거리도 충분히 확보한다.

6)  흡입관이 길 때에는 중간에 진동방지대를 설치할 수도 있다.

7)  횡축펌프의 토출관 끝은 마중물(priming)을 고려하여 수중에 잠기는 구조로 한다.

8)  펌프의 흡입부는 간벽(수문 포함)을 설치하여 조내부 점검정비 및 청소 등 유지관리가 가능하도록 한다.

9)  펌프흡입부와 흡입관의 구조, 형상, 크기 및 위치는 흡입부내 난류로 인한 공기흡입으로 펌프운전에 지장을 초래하지 않게 각 펌프의 흡입조건이 대등하도록 해야 하며, 필요시 난류방지를 위한 정류벽 또는 간벽설치를 검토한다.

10)  펌프흡입부의 유효용적은 계획수량, 펌프용량, 대수 등을 감안하여 결정하되 가능한한 충분한 용량으로 계획하여 빈번한 가동중지에 따른 기기손상 및 전력 낭비를 방지토록 한다.

6.2.6 전동기의 출력

펌프를 운전하는 전동기 출력은 축동력의 여유율을 보아 식 (6.2.6.1)에 의하여 계산한다.

[eqn: rm P= {P_s `(`1+ alpha `)} over {eta _{b}}]	(6.2.6.1)

여기서,  P  : 전동기 출력(kW)	Ps  : 펌프의 축동력(kW)

[eqn: alpha] : 여유율                 ηb : 전달효율(직결의 경우 1.0)

단, 여유 α는 펌프의 형식, 전동기의 종류 및 양정의 변동에 따라 다르므로 다음 [표]를 표준으로 한다.

[표]  전동기의 여유율(α)

전동기의 종류 폄프형식	전동기		내연기관
	A의 경우	B의 경우	A의 경우	B의 경우
원 심 펌 프	0.10	0.15	0.15	0.20
사 류 펌 프	0.15	0.20	0.25	0.30
축 류 펌 프	0.20	0.25	0.30	0.35

주)  A의 경우는 양정의 변화가 비교적 적은 경우(규정양정보다 원심펌프에서는 20% 정도까지 낮게 될 때, 축류펌프에서는 높게 될 때)

B의 경우는 양정의 변동이 비교적 많은 경우(A이외의 경우)

※  내연기관의 경우 전동기 가동 불가로 엔진펌프 대용처리시 적용

동기 출력을 최대소요전력으로 하여 효율향상을 꾀하도록 한다.

6.2.7 펌프흡수정

펌프흡수정은 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  수밀성 있는 철근콘크리트 구조로 한다.

2)  종류 및 형식에 적합하게 배치하고, 펌프고정부 위치로부터 수직 또는 수평으로 설치한다.

3)  펌프흡수정이 실내에 설치되고 펌프실 바닥면이 지반보다 낮은 경우에는 펌프흡입부의 바닥판, 건물바닥 및 측벽 등은 일체로 하고, 수밀성 있는 구조로 한다.

4)  펌프흡입부의 상부에는 수밀성 있는 맨홀을 설치한다.

6.2.8 흡입관

펌프의 흡입관은 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  흡입관은 펌프 1대당 하나로 한다.

2)  흡입관을 수평으로 부설하는 것은 피한다. 부득이 한 경우에는 가능한 한 짧게 하고 펌프를 향해서 1/50 이상의 경사로 한다.

3)  흡입관은 연결부나 기타 부분으로부터 절대로 공기가 흡입하지 않도록 한다.

4)  흡입관 속에는 공기가 모여서 고이는 곳이 없도록 하고, 또한 굴곡부도 적게 한다.

5)  흡입관 끝은 벨마우스의 나팔모양으로 하며, 관의 끝으로부터 최저수면 및 펌프흡입부 바닥까지의 깊이를 충분하게 잡고, 흡입관 상호간과 펌프흡입부의 벽면과의 거리도 충분히 확보한다.

6)  흡입관이 길 때에는 중간에 진동방지대를 설치할 수도 있다.

7)  횡축펌프의 토출관 끝은 마중물(priming)을 고려하여 수중에 잠기는 구조로 한다.

8)  펌프의 흡입부는 간벽(수문 포함)을 설치하여 조내부 점검정비 및 청소 등 유지관리가 가능하도록 한다.

9)  펌프흡입부와 흡입관의 구조, 형상, 크기 및 위치는 흡입부내 난류로 인한 공기흡입으로 펌프운전에 지장을 초래하지 않게 각 펌프의 흡입조건이 대등하도록 해야 하며, 필요시 난류방지를 위한 정류벽 또는 간벽설치를 검토한다.

10)  펌프흡입부의 유효용적은 계획수량, 펌프용량, 대수 등을 감안하여 결정하되 가능한한 충분한 용량으로 계획하여 빈번한 가동중지에 따른 기기손상 및 전력 낭비를 방지토록 한다.

6.2.9 펌프계통의 수격작용

펌프의 토출측 관로의 상황에 의하여 수격작용(水擊作用, Water hammer)이 발생할 우려가 있는 경우에는 이것을 방지하기 위하여 적당한 장치를 설치한다.

6.2.10 기초

펌프의 기초는 다음 사항을 고려한다.

1)  펌프와 전동기는 가능한 한 같은 기초로 하고 하중 및 진동과 지반의 내압을 고려해서 충분한 콘크리트 기초면적으로 한다.

2)  펌프를 펌프흡입부의 상부 바닥 위에 설치하는 경우, 바닥두께는 펌프 및 흡입관의 중량과 물무게 및 스러스트(thrust) 하중에 견디는 철근콘크리트 구조로 한다.

6.2.11 부대설비 및 보조설비

펌프의 부대설비 및 보조설비는 다음 사항을 고려한다.

1)  펌프의 토출구 또는 토출관 중에는 반드시 슬루스밸브 또는 버터플라이밸브를 설치하는 것을 표준으로 하고 유체특성 및 관경 등을 고려하여 다른 종류의 밸브를 선정할 수 있다. 밸브의 개폐조작은 필요에 따라 수동식 또는 동력식으로 한다.

2)  펌프가 정지할 때 역류를 방지하기 위해 토출관의 중간, 관의 끝 및 배수관의 끝에 역류방지용의 밸브를 설치한다.

3)  펌프의 흡입측 및 토출측에는 반드시 진공계 및 압력계를 설치한다.

4)  펌프의 운전에 필요한 수위를 검지하기 위해 수위계(지시계 또는 기록계)를 설치하고, 펌프의 유지보수를 위하여 필요한 경우 수동 혹은 전동 슬루스밸브를 설치한다.

5)  마중물을 필요로 하는 경우는 적당한 진공펌프 또는 진공설비를 설치한다. 진공펌프는 기동후 2~3분간에 펌프를 물로 꽉 채울 수 있는 용량으로 한다.

6)  펌프실에는 시설의 유지관리를 위한 천정크레인 또는 전기기중기 등을 설치하는 것이 좋다.

7)  축봉용, 냉각용 및 윤활용 등의 급수장치와 실내 배수펌프를 필요에 따라 설치한다.

6.2.12 펌프의 조합운전

펌프의 조합 운전 및 운전점과 관련 사항은 다음과 같다.

1) 동일한 성능의 펌프 병렬 운전

2) 성능이 다른 펌프의 병렬 운전

3) 성능이 동일한 펌프의 직렬 운전

6.3 펌프의 자동운전

6.3.1 제어방식의 선정

펌프의 제어방식은 펌프의 형식과 사용조건, 설치비, 유지관리비 및 전동기의 종류 등을 고려하고 운전의 합리화를 도모하기 위하여 적당한 제어방식을 선정한다.

6.3.2 자동운전용 기기

펌프를 자동 또는 원격제어하는 경우 기동 및 정지의 작동과정을 자동적으로 진행시키기 위하여 다음 사항 중 필요한 장치를 설치한다.

1) 만수(滿水)검지장치

2) 토출압력 검지장치

3) 축봉수, 냉각수, 윤활용수 등의 압력 또는 물의 흐름 검지장치

4) 마중물(priming), 축봉, 냉각, 윤활용 등의 소배관에 전기식 또는 압력 개폐식 밸브

5) 토출측 밸브에 제한스위치 및 안전장치

6.3.3 펌프설비 보호장치

펌프에는 운전중 발생되는 이상을 검출하고, 이상정도에 따라 운전정지, 경보 또는 고장표시를 할 수 있는 적합한 보호장치를 설치한다.

6.2.9 펌프계통의 수격작용

펌프의 토출측 관로의 상황에 의하여 수격작용(水擊作用, Water hammer)이 발생할 우려가 있는 경우에는 이것을 방지하기 위하여 적당한 장치를 설치한다.

6.2.10 기초

펌프의 기초는 다음 사항을 고려한다.

1)  펌프와 전동기는 가능한 한 같은 기초로 하고 하중 및 진동과 지반의 내압을 고려해서 충분한 콘크리트 기초면적으로 한다.

2)  펌프를 펌프흡입부의 상부 바닥 위에 설치하는 경우, 바닥두께는 펌프 및 흡입관의 중량과 물무게 및 스러스트(thrust) 하중에 견디는 철근콘크리트 구조로 한다.

6.2.11 부대설비 및 보조설비

펌프의 부대설비 및 보조설비는 다음 사항을 고려한다.

1)  펌프의 토출구 또는 토출관 중에는 반드시 슬루스밸브 또는 버터플라이밸브를 설치하는 것을 표준으로 하고 유체특성 및 관경 등을 고려하여 다른 종류의 밸브를 선정할 수 있다. 밸브의 개폐조작은 필요에 따라 수동식 또는 동력식으로 한다.

2)  펌프가 정지할 때 역류를 방지하기 위해 토출관의 중간, 관의 끝 및 배수관의 끝에 역류방지용의 밸브를 설치한다.

3)  펌프의 흡입측 및 토출측에는 반드시 진공계 및 압력계를 설치한다.

4)  펌프의 운전에 필요한 수위를 검지하기 위해 수위계(지시계 또는 기록계)를 설치하고, 펌프의 유지보수를 위하여 필요한 경우 수동 혹은 전동 슬루스밸브를 설치한다.

5)  마중물을 필요로 하는 경우는 적당한 진공펌프 또는 진공설비를 설치한다. 진공펌프는 기동후 2~3분간에 펌프를 물로 꽉 채울 수 있는 용량으로 한다.

6)  펌프실에는 시설의 유지관리를 위한 천정크레인 또는 전기기중기 등을 설치하는 것이 좋다.

7)  축봉용, 냉각용 및 윤활용 등의 급수장치와 실내 배수펌프를 필요에 따라 설치한다.

6.2.12 펌프의 조합운전

펌프의 조합 운전 및 운전점과 관련 사항은 다음과 같다.

1) 동일한 성능의 펌프 병렬 운전

2) 성능이 다른 펌프의 병렬 운전

3) 성능이 동일한 펌프의 직렬 운전

6.3 펌프의 자동운전

6.3.1 제어방식의 선정

펌프의 제어방식은 펌프의 형식과 사용조건, 설치비, 유지관리비 및 전동기의 종류 등을 고려하고 운전의 합리화를 도모하기 위하여 적당한 제어방식을 선정한다.

1) 수위제어

유량의 변동에 따라 펌프흡수정의 수위 또는 그 변화를 검출하여 펌프흡수정의 수위를 일정하게 유지하도록 유입량에 비례하여 유량을 양수하는 방식이다.

2) 유량제어

펌프흡수정의 수위에 의한 목표토출량을 수위목표 토출량곡선 및 수위변화 보정률로부터 토출량을 제어하는 방식이다.

6.3.2 자동운전용 기기

펌프를 자동 또는 원격제어하는 경우 기동 및 정지의 작동과정을 자동적으로 진행시키기 위하여 다음 사항 중 필요한 장치를 설치한다.

1) 만수(滿水)검지장치

2) 토출압력 검지장치

3) 축봉수, 냉각수, 윤활용수 등의 압력 또는 물의 흐름 검지장치

4) 마중물(priming), 축봉, 냉각, 윤활용 등의 소배관에 전기식 또는 압력 개폐식 밸브

5) 토출측 밸브에 리미트(Limit)스위치 및 안전장치

6.3.3 펌프설비 보호장치

펌프에는 운전중 발생되는 이상을 검출하고, 이상정도에 따라 운전정지, 경보 또는 고장표시를 할 수 있는 적합한 보호장치를 설치한다.

6.4 전동기

6.4.1 종류

전동기는 3상 유도전동기를 표준으로 한다.

6.4.2 형식

1) 전동기의 형식은 설치(지지)장소 및 주위의 상황에 따라 [표 6.9]를 표준으로 한다.

[표 6.9]  전동기 형식

설치(지지)장소의 상황	형식
	외피형	보호방식
건조하고 한적한 장소 물방울을 받을 우려가 있는 장소 물이 고이거나 습기가 현저한 장소 부식성 가스를 받을 우려가 있는 장소 옥외에 설치하는 경우 수중에서 사용하는 경우	개방형 개방형 전폐형 전폐형 전폐형 전폐형	보호형 포말보호형 전폐방수형 전폐외선형 또는 전폐방식형 전폐실외형 전폐수중형

2) 전동기의 용량과 대수는 펌프의 용량과 대수 결정시 연계 검토한다.

6.4.3 기동장치

전동기는 전압기동의 경우 외에는 [표 6.10]의 기동장치를 설치한다.

[표 6.10]  기동장치(起動裝置)

전동기종별	기동장치
바스킷형(농형) 유도전동기	스타델타 기동장치, 기동보상기, 기동리액터
권선형 유도전동기	2차저항기

6.4.4 동력전달방식

동력전달방식은 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  전동기와 부하의 연결은 플랙시블축이음(Flexible joint)에 의한 직결을 표준으로 한다.

2)  회전수 관계로 직렬로 할 수 없을 때는 기어 및 벨트 등의 방법으로 한다.

3)  부하의 변동이 급격하여 전동기와 부하사이에 기능상 슬라이딩 등의 완충을 둘 필요가 있는 경우에는 유체축(流體軸)커플링, 분체축(粉體軸)커플링 및 전자축(電磁軸)커플링 등을 사용한다.

6.5.2 환기·공조설비

환기·공조설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  발열원으로 되는 기기를 설치하는 장소와 유해가스가 발생하는 장소에는 국소배기 장치등을 포함한 환기설비를 설치한다.

2)  컴퓨터 시스템의 전자기기와 배전반 등 전기설비를 설치하는 장소에는 그 기기에 알맞은 공조설비 등을 설치한다.

6.5.3 공기공급원 장치

공기공급원 장치는 다음 각 항에 따른다.

1)  공기압축기는 사용목적에 적합하고 신뢰성이 높은 것으로 한다.

2)  공기압축기는 이물질 혼입을 방지하기 위하여 흡입측과 토출측에 필터를 설치한다.

3)  공기압축기 소음을 저감시키기 위하여 흡입측에 소음기(silencer)를 설치한다.

4)  압축공기의 수분과 기름성분을 제거하기 위하여 애프터쿨러(After cooler)와 유수분리기를 설치한다.

5)  사용공기량의 변동에 대응하기 위하여 공기탱크를 설치한다.

6)  압축공기 중의 수분을 제거하기 위하여 제습장치를 설치한다.

7)  안전성과 신뢰성을 확보하기 위하여 각종 안전장치를 설치한다.

6.4 전동기

6.4.1 종류

전동기의 종류는 다양하지만 3상유도전동기는 구조가 간단하고 운전 보수가 용이한 점 등의 이점이 있기 때문에 가장 일반적으로 사용되므로 물재이용 시설 기계의 전동기도 이것을 표준으로 하며, 고효율 전동기 사용을 검토한다.

6.4.2 형식

1) 전동기의 형식은 설치(지지)장소 및 주위의 상황에 따라 다음 [표]를 표준으로 한다.

[표]  전동기 형식

설치(지지)장소의 상황	형식
	외피형	보호방식
건조하고 한적한 장소 물방울을 받을 우려가 있는 장소 물이 고이거나 습기가 현저한 장소 부식성 가스를 받을 우려가 있는 장소 옥외에 설치하는 경우 수중에서 사용하는 경우	개방형 개방형 전폐형 전폐형 전폐형 전폐형	보호형 포말보호형 전폐방수형 전폐외선형 또는 전폐방식형 전폐실외형 전폐수중형

2) 전동기의 용량과 대수는 펌프의 용량과 대수 결정시 연계 검토한다.

6.4.3 기동장치

전동기는 전압기동의 경우 외에는 다음 [표]의 기동장치를 설치한다.

[표]  기동장치(起動裝置)

전동기종별	기동장치
바스킷형(농형) 유도전동기	스타델타 기동장치, 기동보상기, 기동리액터
권선형 유도전동기	2차저항기

6.4.4 동력전달방식

동력전달방식은 다음 사항을 고려하여 정한다.

1)  전동기와 부하의 연결은 플랙시블축이음(Flexible joint)에 의한 직결을 표준으로 한다.

2)  회전수 관계로 직렬로 할 수 없을 때는 기어 및 벨트 등의 방법으로 한다.

3)  부하의 변동이 급격하여 전동기와 부하사이에 기능상 슬라이딩 등의 완충을 둘 필요가 있는 경우에는 유체축(流體軸)커플링, 분체축(粉體軸)커플링 및 전자축(電磁軸)커플링 등을 사용한다.

6.5.2 환기·공조설비

환기·공조설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  발열원으로 되는 기기를 설치하는 장소와 유해가스가 발생하는 장소에는 국소배기 장치등을 포함한 환기설비를 설치한다.

2)  컴퓨터 시스템의 전자기기와 배전반 등 전기설비를 설치하는 장소에는 그 기기에 알맞은 공조설비 등을 설치한다.

6.5.3 공기공급원 장치

공기공급원 장치는 다음 각 항에 따른다.

1)  공기압축기는 사용목적에 적합하고 신뢰성이 높은 것으로 한다.

2)  공기압축기는 이물질 혼입을 방지하기 위하여 흡입측과 토출측에 필터를 설치한다.

3)  공기압축기 소음을 저감시키기 위하여 흡입측에 소음기(silencer)를 설치한다.

4)  압축공기의 수분과 기름성분을 제거하기 위하여 애프터쿨러(After cooler)와 유수분리기를 설치한다.

5)  사용공기량의 변동에 대응하기 위하여 공기탱크를 설치한다.

6)  압축공기 중의 수분을 제거하기 위하여 제습장치를 설치한다.

7)  안전성과 신뢰성을 확보하기 위하여 각종 안전장치를 설치한다.

6.6 비상용 전원설비

6.6.1 총설

6.6.2 설계시 주의사항

비상용 자가발전설비를 설계할 때에는 다음 각 항에 따른다.

1)  주요시설에는 비상용 자가발전설비를 필요에 따라 설치한다. 용량에 대해서는 비상시에 확보해야만 할 전력설비용량을 집계하여 결정한다.

2)  비상용 자가발전설비는 기동이 확실하고 신뢰도가 높은 것으로 한다.

6.6.3 기종

비상용 자가발전설비를 설치하는 경우에 발전기는 동기발전기로 하고 그 여자방식은 브러시리스여자방식 또는 정지여자방식으로, 원동기는 가스터빈 또는 디젤기관을 표준으로 한다.

6.6.4 부대설비

비상용전원의 부대설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  자가발전설비에는 제어용배전반, 전력회사 전원과의 절체장치 및 각종 보호장치를 설치한다.

2)  원동기에는 연료탱크, 기동장치 등의 보조설비를 설치한다.

3)  자가발전설비에는 환기, 소음, 방진대책을 강구하며 디젤기관일 경우에는 냉각수설비를 설치하고 한랭시 대책을 강구한다.

6.6 비상용 전원설비

6.6.1 총설

6.6.2 설계시 주의사항

비상용 자가발전설비를 설계할 때에는 다음 각 항에 따른다.

1)  주요시설에는 비상용 자가발전설비를 필요에 따라 설치한다. 용량에 대해서는 비상시에 확보해야만 할 전력설비용량을 집계하여 결정한다.

2)  비상용 자가발전설비는 기동이 확실하고 신뢰도가 높은 것으로 한다.

6.6.3 기종

비상용 자가발전설비를 설치하는 경우에 발전기는 동기발전기로 하고 그 여자방식은 브러시리스여자방식 또는 정지여자방식으로, 원동기는 가스터빈 또는 디젤기관을 표준으로 한다.

6.6.4 부대설비

비상용전원의 부대설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  자가발전설비에는 제어용배전반, 전력회사 전원과의 절체장치 및 각종 보호장치를 설치한다.

2)  원동기에는 연료탱크, 기동장치 등의 보조설비를 설치한다.

3)  자가발전설비에는 환기, 소음, 방진대책을 강구하며 디젤기관일 경우에는 냉각수설비를 설치하고 한랭시 대책을 강구한다.

제7장  전기 및 계측제어설비

당 초	변 경

7.1 총설

7.1.1 기본적 사항

물 재이용 시설에 사용되는 전기․계측제어설비는 처리시설부터 배수에 이르기까지 시설의 대부분에 관련되기 때문에 기기와 장치는 다양하며, 역할의 중요성 때문에 이들 설비의 유기적인 결합도가 시설의 안정성과 경제성에 크게 영향을 미친다.

전기설비는 전력을 공급받기 위한 수전설비, 부하의 전기방식 및 전압에 대응하는 변전설비, 부하에 전력을 배분하는 배전설비, 전동기 구동을 위한 동력설비 및 건축전기설비 등으로 구성되므로 충분한 신뢰성을 갖는 설비로 구성하는 것이 설계 시 최우선 조건으로 고려된다. 또한, 수명이 길고 안정된 설비를 채택해야 하며 장래의 교체에 대해서도 배려하는 것이 바람직하며 지진, 온도, 습도, 염해 등의 자연현상에 대해서도 충분한 내구성을 갖는 설비로 설계할 필요가 있다.

최근의 전기기술은 전자기기와 전기재료의 발달에 따라 신뢰성과 안정성이 높고 우수한 보수성과 내환경성을 갖는 소형화, 경량화 및 에너지절약형의 방향으로 제품이 개발되고 있다. 이들 기술을 이용할 경우에는 앞서 설명한 점을 고려하여 각 시설의 목적에 적합한 전력설비를 구성해야 한다.

또한 전력설비의 설치, 유지 및 운용에 대해서는 「전기사업법」등 관계법령과 기준에 따라야 하며 특히 안전에 대하여 충분히 고려해야 한다.

계측제어설비는 시설의 감시와 제어 및 정보처리를 취급하는 제 설비를 통칭하며, 각 시설을 유기적으로 연관시키고 전체를 시스템화하여 플랜트 전체에 대하여 안정성과 경제성을 확보하며, 합리적이고 효율적으로 운전될 수 있도록 공정을 양적, 질적으로 파악하고 생산 공정 상태를 감시․제어하여 안전하고 정확하게 운전 관리하는 설비를 의미한다.

7.1.2 시설 계획

전기 및 계측제어설비는 시설 전체 계획과 조화되도록 계획하고, 단계적인 시설의 증설 및 부하의 증가에 대응할 수 있도록 설계한다.

7.2 전기설비

7.2.1 수전계획

수전계획은 다음 각 항에 따른다.

1)  최대수요전력은 대상부하를 충분히 조사하고 운전방법 등을 고려하여 결정한다.

2)  계약전력은 전력회사의 전기공급약관에 따라 충분하게 협의하여 필요한 사항을 결정한다.

3)  수전방식은 시설의 중요도에 맞춰 선정한다.

4)  기존 시설에서 수전할 경우 전체 시설의 용량 및 구성 방식 등을 검토하여야 한다.

7.2.2 수·변전설비

수·변전설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  주 회로구성은 점검 보수 시에 전체가 정전되지 않도록 구성하고 가능한 한 간소화한다.

2)  설비용량(kVA)은 최대수요전력(kW)에 충분히 대응할 수 있어야 한다.

3)  안전상 책임한계점에는 구분개폐기로서 단로기 또는 부하개폐기(지락보호장치부)를 설치한다.

4)  책임한계점 부하측 수전설비에는 전원을 안전하게 투입, 차단할 수 있는 주차단기를 설치한다.

5)  외부로부터 침입하는 이상전압에 대하여 효율적으로 보호할 수 있도록 피뢰기를 설치한다.

6)  변압기 용량은 적정 여유율을 가져야 하며, 고장시 회로에서 완전히 분리할 수 있어야 한다.

7)  기기와 재료를 선정 시에는 사용목적과 설치장소를 고려하고 신뢰성이 높고 규격에 적합한 표준품을 선정한다.

8)  수·변전설비의 배치는 합리적이고 유지관리가 용이해야 하며 설치와 배선에는 안전성과 내진강도가 높은 것으로 한다.

7.2.3 보호 및 안전설비

전력설비의 보호 및 안전설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  회로에 발생하는 이상전류를 예상하여 파급사고를 방지하고 사고시의 정전범위를 최소화할 수 있도록 각 설비 간에는 충분한 보호조치를 한다.

2)  회로의 이상전압에 대하여 각 설비 간에는 충분한 절연협조를 한다.

3)  각 기기는 적정한 보호장치로 보호한다.

4)  인체의 감전사고방지와 전기설비나 기기를 보호하기 위하여 효율적으로 접지를 한다.

5)  각 설비는 감전사고를 방지하도록 충분한 조치를 취하고, 인터로크에 의하여 오조작을 방지할 수 있어야 한다.

제7장  전기 및 계측제어설비

7.1 총설

7.1.1 기본적 사항

물 재이용 시설에 사용되는 전기․계측제어설비는 처리시설부터 배수에 이르기까지 시설의 대부분에 관련되기 때문에 기기와 장치는 다양하며, 역할의 중요성 때문에 이들 설비의 유기적인 결합도가 시설의 안정성과 경제성에 크게 영향을 미친다.

전기설비는 전력을 공급받기 위한 수전설비, 부하의 전기방식 및 전압에 대응하는 변전설비, 부하에 전력을 배분하는 배전설비, 전동기 구동을 위한 동력설비 및 건축전기설비 등으로 구성되므로 충분한 신뢰성을 갖는 설비로 구성하는 것이 설계 시 최우선 조건으로 고려된다. 또한, 수명이 길고 안정된 설비를 채택해야 하며 장래의 교체에 대해서도 배려하는 것이 바람직하며 지진, 온도, 습도, 염해 등의 자연현상에 대해서도 충분한 내구성을 갖는 설비로 설계할 필요가 있다.

최근의 전기기술은 전자기기와 전기재료의 발달에 따라 신뢰성과 안정성이 높고 우수한 보수성과 내환경성을 갖는 소형화, 경량화 및 에너지절약형의 방향으로 제품이 개발되고 있다. 이들 기술을 이용할 경우에는 앞서 설명한 점을 고려하여 각 시설의 목적에 적합한 전력설비를 구성해야 한다.

또한 전력설비의 설치, 유지 및 운용에 대해서는 「전기사업법」등 관계법령과 기준에 따라야 하며 특히 안전에 대하여 충분히 고려해야 한다.

계측제어설비는 시설의 감시와 제어 및 정보처리를 취급하는 제 설비를 통칭하며, 각 시설을 유기적으로 연관시키고 전체를 시스템화하여 플랜트 전체에 대하여 안정성과 경제성을 확보하며, 합리적이고 효율적으로 운전될 수 있도록 공정을 양적, 질적으로 파악하고 생산 공정 상태를 감시․제어하여 안전하고 정확하게 운전 관리하는 설비를 의미한다.

7.1.2 시설 계획

전기 및 계측제어설비는 시설 전체 계획과 조화되도록 계획하고, 단계적인 시설의 증설 및 부하의 증가에 대응할 수 있도록 설계한다.

7.2 전기설비

7.2.1 수전계획

수전계획은 다음 각 항에 따른다.

1)  최대수요전력은 대상부하를 충분히 조사하고 운전방법 등을 고려하여 결정한다.

2)  계약전력은 전력회사의 전기공급약관에 따라 충분하게 협의하여 필요한 사항을 결정한다.

3)  수전방식은 시설의 중요도에 맞춰 선정한다.

4)  기존 시설에서 수전할 경우 전체 시설의 용량 및 구성 방식 등을 검토하여야 한다.

7.2.2 수·변전설비

수·변전설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  주 회로구성은 점검 보수 시에 전체가 정전되지 않도록 구성하고 가능한 한 간소화한다.

2)  설비용량(kVA)은 최대수요전력(kW)에 충분히 대응할 수 있어야 한다.

3)  안전상 책임한계점에는 구분개폐기로서 단로기 또는 부하개폐기(지락보호장치부)를 설치한다.

4)  책임한계점 부하측 수전설비에는 전원을 안전하게 투입, 차단할 수 있는 주차단기를 설치한다.

5)  외부로부터 침입하는 이상전압에 대하여 효율적으로 보호할 수 있도록 피뢰기를 설치한다.

6)  변압기 용량은 적정 여유율을 가져야 하며, 고장시 회로에서 완전히 분리할 수 있어야 한다.

7)  기기와 재료를 선정 시에는 사용목적과 설치장소를 고려하고 신뢰성이 높고 규격에 적합한 표준품을 선정한다.

8)  수·변전설비의 배치는 합리적이고 유지관리가 용이해야 하며 설치와 배선에는 안전성과 내진강도가 높은 것으로 한다.

7.2.3 보호 및 안전설비

전력설비의 보호 및 안전설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  회로에 발생하는 이상전류를 예상하여 파급사고를 방지하고 사고시의 정전범위를 최소화할 수 있도록 각 설비 간에는 충분한 보호조치를 한다.

2)  회로의 이상전압에 대하여 각 설비 간에는 충분한 절연협조를 한다.

3)  각 기기는 적정한 보호장치로 보호한다.

4)  인체의 감전사고방지와 전기설비나 기기를 보호하기 위하여 효율적으로 접지를 한다.

5)  각 설비는 감전사고를 방지하도록 충분한 조치를 취하고, 인터로크에 의하여 오조작을 방지할 수 있어야 한다.

7.2.4 배전설비

배전설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  배전 전압은 그 사용 목적과 부하측의 특성을 충분히 고려하여 결정한다.

2)  모선방식과 배전방식은 시설의 중요도와 운용조건 등을 고려하여 결정한다.

3)  각 배전선에는 부하전류와 고장전류를 안전하게 투입, 차단할 수 있는 차단기 등을 설치한다.

4)  배전용 개폐장치는 스위치기어방식으로 한다.

5)  전선은 케이블을 사용하고, 전선로는 유지관리가 용이하고 외상에 대하여 충분한 보호 조치를 강구한다.

6)  효율적인 감시를 위하여 전압계, 전류계, 전력계 및 표시등을 설치한다.

7.2.5 동력설비

동력설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  부하군에 가까이 배치하며 폐쇄형배전반 방식으로 한다.

2)  부하회로에는 부하전류를 개폐할 수 있는 개폐기와 함께 고장전류를 안전하게 차단할 수 있는 차단기 또는 퓨즈를 설치한다.

7.2.6 역률개선 설비

역률개선설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  수변전 설비에서 종합역률은 90~95% 정도 유지하는 것이 바람직하다.

2)  저압전동기 및 고압 소용량 전동기회로에는 진상콘덴서를 직접 병렬로 설치하고 고압모선에는 종합역률조정용 고압진상콘덴서군을 설치하는 것이 바람직하다.

3)  고압콘덴서의 주회로에는 내부 고장을 단독으로 보호하고 사고 파급을 방지하기 위하여 보호 장치를 설치한다.

4)  진상콘덴서에는 직렬리액터장치와 방전코일 등 방전장치를 필요에 따라 설치한다.

5)  대용량의 고압콘덴서군은 2군 이상으로 분할하여 제어할 수 있도록 한다.

6)  오존발생 장치의 전원 회로에는 역률과 고조파 장애를 개선하는 장치를 필요에 따라 설치한다.

7.2.4 배전설비

배전설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  배전 전압은 그 사용 목적과 부하측의 특성을 충분히 고려하여 결정한다.

2)  모선방식과 배전방식은 시설의 중요도와 운용조건 등을 고려하여 결정한다.

3)  각 배전선에는 부하전류와 고장전류를 안전하게 투입, 차단할 수 있는 차단기 등을 설치한다.

4)  배전용 개폐장치는 스위치기어방식으로 한다.

5)  전선은 케이블을 사용하고, 전선로는 유지관리가 용이하고 외상에 대하여 충분한 보호 조치를 강구한다.

6)  효율적인 감시를 위하여 전압계, 전류계, 전력계 및 표시등을 설치한다.

7.2.5 동력설비

동력설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  부하군에 가까이 배치하며 폐쇄형배전반 방식으로 한다.

2)  부하회로에는 부하전류를 개폐할 수 있는 개폐기와 함께 고장전류를 안전하게 차단할 수 있는 차단기 또는 퓨즈를 설치한다.

7.2.6 역률개선 설비

역률개선설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  수변전 설비에서 종합역률은 90~95% 정도 유지하는 것이 바람직하다.

2)  저압전동기 및 고압 소용량 전동기회로에는 진상콘덴서를 직접 병렬로 설치하고 고압모선에는 종합역률조정용 고압진상콘덴서군을 설치하는 것이 바람직하다.

3)  고압콘덴서의 주회로에는 내부 고장을 단독으로 보호하고 사고 파급을 방지하기 위하여 보호 장치를 설치한다.

4)  진상콘덴서에는 직렬리액터장치와 방전코일 등 방전장치를 필요에 따라 설치한다.

5)  대용량의 고압콘덴서군은 2군 이상으로 분할하여 제어할 수 있도록 한다.

6)  오존발생 장치의 전원 회로에는 역률과 고조파 장애를 개선하는 장치를 필요에 따라 설치한다.

7.2.7 직류전원장치

직류전원장치는 다음의 각 항에 따른다.

1)  고압 또는 특고압 수변전설비의 제어용전원과 비상용 조명 전원으로 직류전원장치를 설치한다.

2)  직류전원장치의 충전장치는 부동충전방식을 사용한다.

3)  직류전원장치에는 필요에 따라 부하전압 보상 장치, 과방전 방지 보호 장치를 추가로 설치한다.

4)  직류전원장치에는 동작 및 감시에 필요한 장치를 설치한다.

7.2.8 방재설비

화재와 뇌해 등에 의한 방재 설비는 다음 항에 따른다.

1) 경보설비

2) 피난설비

3) 피뢰설비

7.2.9 전기실

전기실은 다음 각 항에 따른다.

1)  전기실의 위치는 가능한 한 부하의 중심적 위치가 바람직하며, 설치장소의 상황, 부하의 배치, 배선경로 등을 고려하여 선정한다.

2)  전기실의 넓이와 높이는 기기의 반출입, 보수점검, 분해정비 및 장래 설비교체에 필요한 여유를 고려해야 하며, 또 출입구는 가능한 한 2개소 이상으로 한다.

3)  전기실의 환경은 설비의 기능이 안정되게 발휘할 수 있도록 환기설비 등을 설치하고  부식성 또는 가연성가스로부터 위치적으로나 구조적으로 충분히 차폐시킨다.

4)  전기실은 ｢소방기본법｣과 ｢건축법｣에 적합한 구조이어야 하며, 실내의 채광과 문짝은 안전을 고려하고 개구부는 조수나 곤충 등의 침입을 방지하도록 조치한다.

7.2.7 직류전원장치

직류전원장치는 다음의 각 항에 따른다.

1)  고압 또는 특고압 수변전설비의 제어용전원과 비상용 조명 전원으로 직류전원장치를 설치한다.

2)  직류전원장치의 충전장치는 부동충전방식을 사용한다.

3)  직류전원장치에는 필요에 따라 부하전압 보상 장치, 과방전 방지 보호 장치를 추가로 설치한다.

4)  직류전원장치에는 동작 및 감시에 필요한 장치를 설치한다.

7.2.8 방재설비

화재와 뇌해 등에 의한 방재 설비는 다음 항에 따른다.

1) 경보설비

2) 피난설비

3) 피뢰설비

7.2.9 전기실

전기실은 다음 각 항에 따른다.

1)  전기실의 위치는 가능한 한 부하의 중심적 위치가 바람직하며, 설치장소의 상황, 부하의 배치, 배선경로 등을 고려하여 선정한다.

2)  전기실의 넓이와 높이는 기기의 반출입, 보수점검, 분해정비 및 장래 설비교체에 필요한 여유를 고려해야 하며, 또 출입구는 가능한 한 2개소 이상으로 한다.

3)  전기실의 환경은 설비의 기능이 안정되게 발휘할 수 있도록 환기설비 등을 설치하고  부식성 또는 가연성가스로부터 위치적으로나 구조적으로 충분히 차폐시킨다.

4)  전기실은 ｢소방기본법｣과 ｢건축법｣에 적합한 구조이어야 하며, 실내의 채광과 문짝은 안전을 고려하고 개구부는 조수나 곤충 등의 침입을 방지하도록 조치한다.

7.2.9.1 조명설비

조명설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  조명은 목적에 적합해야 하며 작업면에서 충분한 조도를 갖도록 하고, 효율이 높은 광원을 사용한다.

2)  운전관리상 필요한 장소에는 비상용 조명등을 설치한다.

3)  조명기구의 배치는 용이하게 보수관리 할 수 있도록 고려하고 설비는 관련 법규에 적합한 것으로 한다.

7.3 계측제어설비

7.3.1 계측항목

계측 항목을 선정할 경우 계측 목적을 명확히 인식하고 처리방법, 시설규모, 관계법령 등을 충분히 고려하여 운전 관리상 필요한 것을 선정한다.

7.3.2 계측기기의 선정

계측기기의 선정은 다음 각 항을 고려하여 선정한다.

1) 계측 목적

2) 측정 장소의 환경 조건

3) 정밀도, 재현성 및 응답성

4) 유지관리성

5) 측정 대상의 특성

6) 신호 전송 방식

7) 측정 범위

7.3.3 계측기기의 종류

처리시설에 주로 사용되는 계측기기는 양적인 계측기와 질적인 계측기로 구분되며 동작원리 및 설치시 주의사항을 다음에 나타내었으며, 계측기기의 설치 지점은 측정 목적, 측정 대상물의 대표성 및 유리 관리에 유의하여 위치를 결정한다.

7.2.9.1 조명설비

조명설비는 다음 각 항에 따른다.

1)  조명은 목적에 적합해야 하며 작업면에서 충분한 조도를 갖도록 하고, 효율이 높은 광원을 사용한다.

2)  운전관리상 필요한 장소에는 비상용 조명등을 설치한다.

3)  조명기구의 배치는 용이하게 보수관리 할 수 있도록 고려하고 설비는 관련 법규에 적합한 것으로 한다.

7.3 계측제어설비

7.3.1 계측항목

계측 항목을 선정할 경우 계측 목적을 명확히 인식하고 처리방법, 시설규모, 관계법령 등을 충분히 고려하여 운전 관리상 필요한 것을 선정한다.

7.3.2 계측기기의 선정

계측기기의 선정은 다음 각 항을 고려하여 선정한다.

1) 계측 목적

2) 측정 장소의 환경 조건

3) 정밀도, 재현성 및 응답성

4) 유지관리성

5) 측정 대상의 특성

6) 신호 전송 방식

7) 측정 범위

7.3.3 계측기기의 종류

처리시설에 주로 사용되는 계측기기는 양적인 계측기와 질적인 계측기로 구분되며 동작원리 및 설치시 주의사항을 다음에 나타내었으며, 계측기기의 설치 지점은 측정 목적, 측정 대상물의 대표성 및 유리 관리에 유의하여 위치를 결정한다.

7.3.4 감시제어설비

감시제어설비는 시설의 운전 상황을 감시, 조작 및 제어를 수행함으로서 안전하고 효율적으로 운영하기 위한 설비로서 유지관리비 절감, 에너지절감, 노동환경의 개선 및 작업성의 향상 등을 목적으로 설치된다. 따라서 감시제어설비는 처리장 각 요소로부터 대량의 정보를 신속하고 확실히 반영할 수 있는 시스템(감시제어장치, 데이터 전송장치, 원격감시제어장치, CCTV장치 등)으로 구성된다.

감시제어설비의 설치 기준은 시설의 규모 및 필요 등을 충분히 검토하여 최적의 설비로 선정하여야 한다.

7.3.5 시스템 구축시 검토사항

시스템 구축에 있어서 아래의 사항에 관하여 항목별로 검토하고 이들을 종합적으로 판단하여 그 시설에 적합한 시스템을 구성하여야 한다.

1) 방식의 검토(시설규모, 관리형태, 감시방식, 제어방식, 전송방식)

2) 항목의 검토(감시제어항목, 데이터 처리항목, 전송항목)

3) 구성 기기의 검토(감시제어장치, 전송장치, 제어장치, 전원설비)

4) 신뢰성 확보의 검토

5) 시스템의 완전 개방형 구조 검토

6) 전체와의 부합성 검토(초기투자, 증설시, 타 설비와의 부합)

7) 시스템 선정 기준

7.3.6 CCTV장치

필요에 따라 CCTV시스템의 설치를 고려할 경우에는 시설의 규모, 관리체제, 자동화, 감시제어설비 구성 등을 고려하여 최적의 설치 계획을 수립한다. 카메라의 설치기준은 옥내, 옥외(일반형, 정밀형)형으로 분리하여 검토하며, 주요한 시스템 구성은 다음과 같다.

1) TV카메라

2) 영상 모니터

3) 녹화장비

4) 영상분배기

5) 케이블 보상장치

6) 제어장치

7) 사용 케이블

8) 조명

9) 피뢰설비

7.3.4 감시제어설비

감시제어설비는 시설의 운전 상황을 감시, 조작 및 제어를 수행함으로서 안전하고 효율적으로 운영하기 위한 설비로서 유지관리비 절감, 에너지절감, 노동환경의 개선 및 작업성의 향상 등을 목적으로 설치된다. 따라서 감시제어설비는 처리장 각 요소로부터 대량의 정보를 신속하고 확실히 반영할 수 있는 시스템(감시제어장치, 데이터 전송장치, 원격감시제어장치, CCTV장치 등)으로 구성된다.

감시제어설비의 설치 기준은 시설의 규모 및 필요 등을 충분히 검토하여 최적의 설비로 선정하여야 한다.

7.3.5 시스템 구축시 검토사항

시스템 구축에 있어서 아래의 사항에 관하여 항목별로 검토하고 이들을 종합적으로 판단하여 그 시설에 적합한 시스템을 구성하여야 한다.

1) 방식의 검토(시설규모, 관리형태, 감시방식, 제어방식, 전송방식)

2) 항목의 검토(감시제어항목, 데이터 처리항목, 전송항목)

3) 구성 기기의 검토(감시제어장치, 전송장치, 제어장치, 전원설비)

4) 신뢰성 확보의 검토

5) 시스템의 완전 개방형 구조 검토

6) 전체와의 부합성 검토(초기투자, 증설시, 타 설비와의 부합)

7) 시스템 선정 기준

7.3.6 CCTV장치

필요에 따라 CCTV시스템의 설치를 고려할 경우에는 시설의 규모, 관리체제, 자동화, 감시제어설비 구성 등을 고려하여 최적의 설치 계획을 수립한다. 카메라의 설치기준은 옥내, 옥외(일반형, 정밀형)형으로 분리하여 검토하며, 주요한 시스템 구성은 다음과 같다.

1) TV카메라

2) 영상 모니터

3) 녹화장비

4) 영상분배기

5) 케이블 보상장치

6) 제어장치

7) 사용 케이블

8) 조명

9) 피뢰설비